UAB „Kriaunų malūnas", įmonės kodas 173112229, Sartų g. 14, Kriaunų k., Rokiškio r., LT-42254,

tel. +370 699 16659, el. paštas buhalterija@kriaunumalunas.lt

vykdydama projektą

„Atsinaujinančių energijos įrenginių diegimas įmonėje“

Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-02-0038

SKELBIA KONKURSĄ

| Perkamos prekės: | Biokuru kūrenamas katilas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo procedūra ir | Konkursas |  | vykdomas | vadovaujantis | Projektų | finansavimo |  | ir |
| vertinimo kriterijai: |  | administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų |  |  |  |  |  |  |
|  | ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. |  |  |  |  |  |  |  |
| Papildoma |  | Tiekėjai, norėdami gauti išsamesnę informaciją apie pirkimą, nuo šio |  |  |  |  |  |  |
| informacija: |  | skelbimo paskelbimo dienos iki 2019.03.12 16 val. 00 min. (Lietuvos |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Respublikos laiku) gali kreiptis į Ričardą Pagirį, tel. +370 699 16659 ir (arba) |  |  |  |  |  |  |
|  | el. paštu buhalterija@kriaunumalunas.lt |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymų pateikimo |  | Pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygas, turi būti pateiktas iki 2019- |  |  |  |  |  |  |
| terminas ir adresas: |  | 03.12 16:00 (Lietuvos Respublikos laiku), el.paštu buhalterija@kriaunumalunas.lt |  |  |  |  |  |  |

UAB „KRIAUNŲ MALŪNAS“

Įmonės registracijos adresas: Sartų g. 14, Kriaunų k., LT-42254 Rokiškio r.. Įmonės kodas: 173112229, PVM mokėtojo kodas LT731122219. Adresas korespondencijai: Sartų g. 14, Kriaunų k., LT-42254 Rokiškio r., telefonas 8 699 166 59,                        el. p. buhalterija@kriaunumalunas.lt, AB SEB bankas, banko kodas 70440,   A.s. LT57 7044 0600 0306 9607.                       Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras

# BIOKURU KŪRENAMO KATILO (SU MONTAVIMU) PIRKIMO KONKURSO SĄLYGOS

## BENDROSIOS NUOSTATOS

  - UAB „Kriaunų malūnas“ (toliau vadinama – Pirkėjas), gavusi Europos Sąjungos struktūrinės paramos finansavimą projektui „Atsinaujinančių energijos įrenginių diegimas įmonėje“, Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-02-0038, pagal 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“, numato įsigyti 1,5 MW biokuru kūrenamą katilą (įskaitant paleidimo ir  derinimo darbus).

  - Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K- 316 (toliau – Taisyklės).

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis.

  - Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2019 m. kovo 5 d. Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

  - Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461 punkte nustatyta tvarka.

1.7.   Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Ričardas Pagirys, tel. 8 699 166 59, el. paštas buhalterija@kriaunumalunas.lt, Sartų g. 14, Kriaunų k., LT-42254 Rokiškio r.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkama 1,5 MW biokuru kūrenamo katilo įranga (toliau - Prekės), kurios kiekis, apimtis, reikalavimai, techniniai ir kokybiniai parametrai ir rodikliai nustatyti pateiktoje techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų 1 priedas). Tiekėjas kartu turi suteikti visas paslaugas ir darbus tam, jog Pirkėjas galėtų tinkamai naudoti Prekes, įskaitant, bet neapsiribojant prekių projektavimo paslaugomis, prekių paleidimo-derinimo darbais, prekių bandomosios eksploatacijos paslaugomis bei įvedimu į eksploataciją, Pirkėjo darbuotojų mokymais (jeigu taikoma), prekių eksploatacijos ir kitų dokumentų parengimo, montavimo darbų užbaigimo, vadovaujantis statybos užbaigimo tvarką (procedūras) detalizuojančiais teisės aktais ir statybos normatyviniais dokumentais, įskaitant STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, prekių pridavimo valstybinėms institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus (jei taikoma).

2.2.	Pirkimas į dalis neskirstomas.

2.3.	Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visam perkamų Prekių kiekiui.

2.4.  Biokuru kūrenamo katilo įranga turi būti pilnai sumontuota, atlikti paleidimo derinimo darbai, sudaryta režiminė kortelė vienai kuro rūšiai bei apmokytas personalas ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

2.5.   Sutarties įvykdymo terminas abipusiu susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai turėjo būti pasirašytas perdavimo-priėmimo aktas.

2.6.	Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Sartų g. 2G, Kriaunų k., Rokiškio r., LT-42254, Lietuva.

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1.	Teikėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija. |
| 3.1.2. | Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 Eur. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jų galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, tokie dokumentai yra priimtini. |
| 3.1.3. | Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiami įmonės Įstatai, kuriuose nurodyta bendrovės veikla. |

Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 3.1.4. | Tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas. | Tiekėjo deklaracija patvirtinanti, kad tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojas arba prekių |
|  |  | gamintojo išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus prekių gamintojo atstovas, arba kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus gamintojo atstovas. |
| 3.1.5. | Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnė kaip 200.000,00 Eur. | Teikiamos pastarųjų 3 finansinių metų arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) audituotų (jeigu ataskaitos audituojamos) pelno (nuostolių) ataskaitas arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius pajamų rodiklius. |
| 3.1.6. | Tiekėjas turi pakankamą patirtį, teikiant perkamas | Pateikiami dokumentai: |
|  | paslaugas ir atliekant perkamus darbus. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs ne mažiau kaip 1 (vieną) ne mažesnės, kaip 1,5 MW galios biokuro katilo diegimo sutartį. | 1) Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) sutarčių sąrašas, nurodant: užsakovą, darbų aprašymą, pradžios ir pabaigos datas, biokuro katilo galia. |
|  |  | 2) Užsakovų pažymos, kuriose nurodyta, jog darbai atilikti tinkamai ir laiku. |
| 3.1.7. | Tiekėjas turi pakankamas apyvartines lėšas sutartiniams įsipareigojimas vykdyti – ne mažiau nei 50 proc. pasiūlymo kainos be PVM. | Pateikiamos banko ar kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašas ar pažyma, išduota ne anksčiau nei 30 kalendorių dienų prieš skelbimo apie pirkimą paskelbimo dieną, apie Tiekėjo turimą pinigų kiekį sąskaitoje (-ose) arba banko pažyma apie Tiekėjo turimą kredito liniją/trumpalaikį kreditą, nurodant jo dydį, paskirtį ir likutį, arba banko pažyma, kad bankas besąlygiškai suteiks Tiekėjui atitinkamo dydžio kreditą/kreditinę liniją, šį pripažinus pirkimo laimėtoju. |
| 3.1.8. | Tiekėjas turi turėti specialistus: |  |
| 3.1.8.1 | Katilo paleidėją derintoją | Pateikiamas kvalifikaciją pagrindžiantis atestatas |
| 3.1.8.2 | Bent vieną biokuro katilo statybos ir montavimo darbų vadovą, kuris turi patirties vykdant biokuro katilo, kurio bendra galia ne mažesnė kaip 1,5 MW , montavimo darbus bent viename projekte | Pateikiami dokumentai, įrodantys, kad specialistas įvykdė bent vieną nurodytą projektą, pateikiant darbų aprašymą ir užsakovo kontaktus. |

PASTABA: jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija.

3.2.	Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1-3.1.2, 3.1.5 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3.3.	Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4.	Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti , sudaryti sutartį).

3.5.	Jei tiekėjas įsipareigojimams pagal sutartį ketina pasitelkti subtiekėjus (subrangovus), jis juos turi aiškiai nurodyti pasiūlyme ir pažymėti, kokios prekės, paslaugos ar darbai bus perduodami subtiekėjams (subrangovams) ir kokiai pirkimo daliai (dalis procentais) atlikti jie bus pasitelkiami. Jeigu subrangovų atliekamų darbų ar paslaugų apimtis viso projekto dalyje  yra didesnė kaip 10 %, subrangovai turi atitikti konkurso sąlygų 3.1.1. - 3.1.2. punktuose numatytus reikalavimus ir tiekėjas turi pateikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus kartu su teikiamu pasiūlymu. Konkurso sąlygų reikalavimą 3.1.3 turėtų atitikti tas narys ar subrangovas, kuris bus atsakingas už atitinkamų darbų vykdymą.

4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą.

4.3. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. kovo 12 d. 16:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) el. paštu buhalterija@kriaunumalunas.lt. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymo laiško dydis neturi viršyti 20 MB.

4.4. Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu. Saugiu elektroniniu parašu nepasirašyti pasiūlymai bus atmetami.

4.5. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba, išskyrus techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus.

4.6. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

4.6.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų 2 priedą;

4.6.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys   dokumentai;

4.6.3. jungtinės veiklos sutartis  arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.6.4. tiekėjo pasiūlyme turi būti pasiūlymo galiojimo užtikrinimas atitinkantis 4.13 ir 4.14 punktuose

nurodytus reikalavimus;

4.6.5. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.7. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.8. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą projekto įgyvendinimui reikalingą įrangą, komplektuojančius elementus, medžiagas, kabelius, konstruktyvus, programinę įrangą, montavimo darbus, kas būtina projektui įgyvendinti, priduoti Valstybinėms institucijoms ir Pirkėjui pagal galiojančius LR teisės aktus ir Sutarties su Pirkėju sąlygas.

4.9. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo

pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.10. Pasiūlymuose nurodoma įrangos (įskaitant paleidimo ir derinimo darbus) kaina pateikiama eurais, ji turi būti išreikšta  ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede.

4.11. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šiose konkurso sąlygose nurodytus įrangos ir montavimo darbų kiekį, savybes, techninius reikalavimus ir pan. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo  išlaidos. Jokios kitos išlaidos, neįskaičiuotos į kainą, tiekėjui nebus atlyginamos.

4.12. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.13. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą – banko, arba draudimo bendrovės draudimo laidavimo raštą, pasirašytą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės originaliu parašu, kurioje pasiūlymas turi būti užtikrinamas ne mažesnei negu 5% pasiūlymo kainos, išreikštos vertine išraiška, EUR sumai. Jeigu tiekėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu tiekėjas turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimą (polisą). Kaip pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas galimas bankinis pavedimas. Pavedimas atliekamas ne mažesnei negu 5% pasiūlymo kainos išreikštos vertine išraiška EUR sumai. Suma pervedama į UAB „Kriaunų malūnas“ (įmonės kodas 173112229) sąskaitą LT53 7044 0600 0822 0961, banko kodas 70440, iki pasiūlymo teikimo paskutinės dienos (lėšos turi būti įskaitytos į Pirkėjo sąskaitą viena diena prieš pasiūlymų teikimo paskutinę dieną).

4.14. Tiekėjas pasirašant sutartį privalo pateikti galiojantį bendrosios civilinės atsakomybės draudimą, ne

mažesnei nei 25 000 EUR sumai.

4.15. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui (toliau Užtikrinimas) keliami šie reikalavimai:

4.15.1. pateiktame Užtikrinime turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Užtikrinimas turi galioti ne   trumpiau kaip 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

4.15.2. Užtikrinimą suteikus įstaiga privalo per 7 darbo dienas sumokėti perkančiajai organizacijai Užtikrinime nurodytą pinigų sumą, gavęs perkančiosios organizacijos pirmą rašytinį reikalavimą nereikalaudamas, kad perkančioji organizacija savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad perkančioji organizacija pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos iš  4.16. punkte nurodytų sąlygų, įvardindama šią sąlygą.

4.16. Pasiūlymo galiojimo Užtikrinimas tiekėjui grąžinamas esant bent vienai iš šių sąlygų:

4.16.1. pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;

4.16.2. įsigalioja pirkimo sutartis;

4.16.3. nutraukiamos pirkimo procedūros.

4.17. Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

4.17.1. dalyvis atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo  kiekio  (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;

4.17.2. laimėjęs viešąjį pirkimą dalyvis atsisako sudaryti pirkimo sutartį. Jei perkančiosios organizacijos nurodytu laiku jis neatvyksta pasirašyti pirkimo sutarties, laikoma, kad tiekėjas  atsisakė pasirašyti pirkimo sutartį;

4.18. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstųjų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.19. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša visiems tiekėjams, paskelbdamas apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

4.20. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1. Pirkėjas atsako į kiekvieną tiekėjo el. paštu buhalterija@kriaunumalunas.lt pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu paaiškinimus paskelbia Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje  www.esinvesticijos.lt.

5.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas, paaiškinimus paskelbdamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje   www.esinvesticijos.lt

5.3. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

6.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1. 	Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.2	. Komisija nagrinėja:

6.2.1.	ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.2.2.	ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.2.3.	ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos (daugiau nei 15% mažesnės nei kitų tiekėjų), neįprastai maži montavimo terminai, neįprastai didelės garantijos ar sugeneruojamas energijos kiekis.

6.3. 	Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.4. 	Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.5. 	Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.6. 	Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.7. 	Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais, vertinant pasiūlymo kainą be PVM.

6.8	.  Pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

7.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1	. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1.	tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2.	tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

7.1.3.	tiekėjas  pasiūlyme  pateikė  netikslius  ar  neišsamius  duomenis  apie  savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

7.1.4.	pasiūlymas (jei vykdomos derybos – galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;

7.1.5.	tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.1.6.	buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.7.	tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.8.	tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2	. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8.	DERYBOS

8.1. Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

8.2. Derybos vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.3. Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybinius parametrus, komercines sąlygas, garantijas, užtikrinimo priemones, darbų terminus, socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams bei šių pasiūlymų vertinimo kriterijų.

8.4. Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

8.5. Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi Komisijos nariai.

8.6. Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose konkurso sąlygose nustatyta tvarka.

8.7. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

9.	SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1.	Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

9.2	. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas  laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3.	Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jam siūloma sudaryti sutartį.

10.	 PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1.	Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir žemiau nurodytos esminės sąlygos.

10.2.	Sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos nustatymas. Kaina dėl kainų lygio pasikeitimo ar mokesčių pasikeitimo nebus perskaičiuojama.

10.3.	Už biokuru kūrenamą katilą ir tinkamai atliktus jos montavimo darbus Pirkėjas galutinai atsiskaitys su tiekėju po perdavimo - priėmimo akto pasirašymo bei gavus PVM sąskaitą -faktūrą, per 2 (dvi) darbo dienas nuo paramos lėšų gavimo į Pirkėjo/projekto sąskaitą dienos, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo tiekėjo PVM sąskaitų-faktūrų gavimo dienos.

10.4.	Pirkimo sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 proc. nuo tiekėjo (galutiniame) pasiūlyme nurodytos pirkimo sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo tiekėjas privalo pateikti per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Pirkimo sutartis įsigalioja tiekėjui pateikus reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimą.

10.5.	Įvykdžius sutartį Pirkėjas turi teisę sulaikyti 10% sutarties sumos Tiekėjo nurodytam garantiniam laikotarpiui tol, kol Tiekėjas pateiks Pirkėjui Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko besąlygišką ir neatšaukiamą garantija ar draudimo bendrovės laidavimą galiojantį 2 (dviejų) metų garantiniu laikotarpiu, kurio suma yra 10% nuo sutarties vertės.

10.6.	Tiekėjo konkurso sąlygų 2.4. ir 2.5. punktuose nurodytų darbų atlikimo terminų nesilaikymas yra esminis sutarties pažeidimas. Jei Tiekėjas nesilaiko darbų vykdymo terminų, Pirkėjas turi teisę taikyti 500 Eurų baudą už kiekvieną uždelstą darbų vykdymo dieną, taip pat pasinaudoti darbų įvykdymo laidavimu/garantija, taip pat nutraukti sutartį ir skelbti naują pirkimą.

10.7.	Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti pirkimo sutartyje numatytais terminais, tiekėjo reikalavimu moka tiekėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos įrangos ir jos montavimo darbų vertės, už kiekvieną uždelstą dieną.

10.8.	Tiekėjas privalo užtikrinti nenutrūkstamą įrangos garantinį aptarnavimą jos galiojimo laikotarpiu. Gavus pranešimą iš Pirkėjo apie įrangos techninį gedimą el. paštu ar telefonu, Tiekėjo atsakingų asmenų reakcijos laikas turi būti ne ilgesnis, kaip 8 valandos nuo pateiktos Pirkėjo užklausos, o atsakymas – sprendimas per 16 valandų. Atvykimas į vietą, garantinis aptarnavimas turi užtrukti ne ilgiau kaip 24 valandas. Laikas (valandomis) skaičiuojamas nuo Tiekėjo informavimo įrangos gedimo atveju momento apie įrangos remonto ir kt. poreikį.

10.9. Jeigu darbų priėmimo metu ar po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo bus nustatyti Tiekėjo pateiktos įrangos ar atliktų darbų neatitikimai techniniams ar efektyvumo parametrams, nurodytiems pirkimų sutartyje ar Tiekėjo pasiūlyme, dėl kurių LVPA ar kita kontroliuojanti institucija inicijuos projekto finansavimo lėšų mokėjimo sustabdymą, finansavimo sutarties nutraukimą ir (ar) išmokėtų lėšų arba jų dalies grąžinimą, Tiekėjas įsipareigoja pilnai kompensuoti Pirkėjui prarastas ir/ar grąžintas finansavimo lėšas.

11. PRIEDAI

11.1.  Konkurso sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“;

11.2.  Konkurso sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“;

1 priedas „Techninė specifikacija“

PROJEKTO „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ĮRENGINIŲ DIEGIMAS ĮMONĖJE“

(PROJEKTO KODAS NR. 04.2.1-LVPA-K-836-02-0038)

BIOKURO KATILO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

1.	Bendra informacija

Pirkimo objekto aprašymas: 1,5 MW galios pilnai automatizuoto biokuro katilo įdiegimas UAB „Kriaunų malūnas“ katilinėje. (toliau – Prekės). Sukomplektuoti ir pateikti visiškai automatizuotą (katilinė gali dirbti be nuolat budinčio personalo) biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą 1,5 MW galios su ekonomaizeriu, kuro padavimo ir pelenų šalinimo sistema, bei kitais į katilo komplektaciją įeinančiais priklausiniais, užtikrinančiais katilo veikimą.

Pirkimo objekto įrengimo vieta: Sartų g. 2G, Kriaunų k., Rokiškio r., LT-42254, Lietuvos Respublika.

Pirkimo objekto tiekimo ir montavimo darbų terminas: 5 mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms ir Pirkėjui raštiškai pritarus, paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai turėjo būti pasirašytas perdavimo-priėmimo aktas.

2.	Reikalavimai pirkimo objektui:

Katilinės technologinio išdėstymo paslaugų apimtis:

2.1. Katilinės įrangos technologinis išdėstymas turi užtikrinti praktiškumą ir funkcionalumą.

2.2. Darbai apima 3D vizualizacijos, kuri bus panaudota katilo ir katilinės valdymo panelėje.

2.3. Katilinės darbo režimas: nepertraukiamas ištisus metus.

2.4. Rangovas parengia du popierinius katilinės įrangos technologinio išdėstymo egzempliorius ir du kompaktinius diskus.

2.5. Prieš pradėdamas projektavimo darbus rangovas privalo apsilankyti objekte pradinių duomenų surinkimui.

Funkciniai, techniniai, kokybiniai reikalavimai katilinės įrenginiams ir darbams:

Pagrindiniai vandens šildymo katilo parametrai:

2.11.	Max. galia, netto: 1500 kW, (esant iki 60% drėgmės kurui);

2.12.	Projektinė temperatūra ne <110 °C;

2.13.	Katilo darbinė temperatūra 85- 105 °C;

2.14.	Katilo darbinis slėgis: 4,5-5,5 bar(o), Katilo projektinis slėgis 6 bar(o);

2.15.         O2 kontrolė – 6 %  ± 1 %

2.16. Į atmosferą išmetamų teršalų emisijos turi atitikti LR aplinkos apsaugos norminių teisės aktų reikalavimus;

2.17.	Garantija: ne mažiau kaip 2 metai;

2.18.      Naudojamas kuras – nuo 8 iki 60 % drėgmės smulkinta mediena, pjuvenos, medžio dulkės;

2.19.	Įrangos komplekto darbo moduliacinis valdymas  apkrovimo ribose nuo 4% iki 100 %.

Kuro padavimas:

2.20.	Sraigtinis arba Hidraulinis padavimas, pagal gamintojo rekomendaciją ir atsakomybę.

2.21.	Saugus kuro padavimo uždarymas nuo liepsnos patekimo į kuro padavimo sistemą.

2.22.	Pilnai automatizuotas kuro padavimo uždarymas ir valdymas.

2.23.	Kuro padavimas tinkantis tiek sausam, tiek šlapiam kurui.

Katilo konstrukcija:

2.24. Katilo termofikacinio vandens recirkuliacija su užduotos temperatūros palaikymo funkcija.

2.25. Katile turi būti sumontuota katilo gamintojo kaitravamzdžių automatinė valymo sistema. Gamintojas turi užtikrinti, kad rankinio valymo poreikis būtų ne dažnesnis, nei kas 2 mėnesius.

2.26.  Aptarnavimo aikštelės visų katilo dalių patogiam aptarnavimui ir patikrai.

Pakuros konstrukcija:

2.27.  Biokuro deginimo pakura turi tikti tiek sauso, tiek ir šlapio kuro deginimui;

2.28. Visos pakuros sienos turi būti aušinamos vandeniu ir turi atlikti papildomo šilumokaičio funkciją;

2.29. Pakuros ardyno ardelės ant kurių deginamas kuras, turi būti perforuotos pirminio degimo oro praėjimui ir tolygiam aušinimui pirminiu degimo oru arba aušinamos vandeniu; pakuros ardyno rėmas turi būti aušinamas vandeniu. Jeigu gamintojas nenumato vandeniu

aušinamo ardyno rėmo, gamintojas turi suteikti 5 metų garantiją pakuros ardelėms nuo pradegimo, ir ardyno rėmui nuo pralinkimo.

2.30.	Karščiui atsparios nejudančios ardelės, kurių lydinyje yra ne mažiau kaip 26% chromo;

2.31.         Pirminio antrinio, tretinio  degimo ventiliatoriai su dažnių keitikliais. Atskiras ventiliatorius kiekvienai atskirai zonai.

2.32.       Kiekviena kuro deginimo zona (džiovinimas, gazifikacija, degimas, pelenų ataušimas) turi turėti atskirus ir atskirai valdomus kuro/pelenų perstūmimo ardynu hidrocilindrus;

2.33.	Katilo ardynas turi turėti ne mažiau 3 degimo zonas, automatinis ardyno ir kuro padavimo į katilą valdymas.

2.34.	O2 kontrolė moduliacinė, su dažnių keitikliais.

2.35.	Numatyti paduodamo į pakurą pašildyto oro padavimą.

2.36.       Pakuroje turi būti įrengtas automatinis pelenų šalinimas iš pakuros apačios bei iš pakuros galo.

Ekonomaizeris :

2.37.	Atskirai stovintis įrenginys.

2.38. Su galimybe automatiškai apeiti, kai katilui dirbant mažomis apkrovomis, išeinančių dūmų temperatūra mažesnė nei 100 laipsnių.

2.40. Numatyti sprendimus, kad ekonomaizerio rankinis valymas būtų reikalingas ne dažniau kaip kas 2 mėnesius.

Katilo priklausiniai:

2.41.	Multiciklonas, automatiniu pelenų šalinimu į bendrą pelenų šalinimo sistemą;

2.42.	Dūmsiurbė su dažnio keitikliu;

2.43.	Pelenų konteineris 1-2 m3;

2.44.      Automatinis pelenų šalinimas iš pakuros ir multiciklono į pelenų konteinerį.

2.45.	Kaminas su numatyta jungtimi rezerviniam katilui.

2.46.	Esantys cirkuliaciniai siurbliai turi būti pakeičiami į naujus su dažnių keitikliais,

2.47.    Avarinis elektros generatorius, kuris pasileistų automatiškai dingus elektrai ir aprūpintų katilinę elektros energija.

Katilo valdymas ir automatika:

2.48. Normaliam ir saugiam katilo darbui bei patogiam aptarnavimui, valdymui, parametrų keitimui - sumontuoti modernią, elektroninę patikimą technologinio proceso valdymo ir kontrolės sistemą, kuri leistų valdyti katilo darbą nuo jo paruošimo iki visiško sustabdymo be nuolatinio aptarnaujančio personalo. Darbo vieta – nešiojamas kompjuteris arba mobilus telefonas.

2.49.	Katilas turi būti aprūpintas šiomis automatinio valdymo sistemomis:

      - Rankinis medienos kuro užkūrimas;

      - Automatinė kuro lygio kontrolė;

      - Automatinis ardyno ir kuro padavimo į pakurą valdymas;

      - Valdymas ir O2 kontrolė: moduliacinis su dažnio keitikliais;

      - Automatinis reikiamo našumo reguliavimas priklausomai nuo poreikio;

      - Automatinis O2 kiekio palaikymas dūmuose;

      - Avarinių GSM signalų perdavimas į mobilų telefoną ir katilo kontrolė/valdymas internetiniu ryšiu;

2.50.	Numatyti analogišką elektroninį procesų stebėjimą ir valdymą iš katilinės.

2.51.   Numatyti bendrą ir momentinę  elektros sąnaudų  apskaitą.

2.52. Automatikos aparatūra, turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Prietaisai, kontroliuojantys katilinės darbą, turi turėti unifikuotą (Europoje naudojamą) 4-20mA ar 0-10V analoginį išėjimą;

2.53.	Turi būti numatyti ir įrengti skaitmeniniai, šiuolaikiniai laisvai programuojami valdikliai.

2.54.	Turi būti numatytas automatinis (iš valdiklio), pagrindinių įrenginių valdymas.

2.55. Katilo automatizavimo, kontrolės matavimo, apsaugų ir signalizacijos priemonių apimtis turi atitikti Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių ir visus kitus katilinėms taikomus reikalavimus.

Katilo darbo efektyvumas

2.56. Katilo darbo efektyvumas deginant šlapią iki 55 % drėgmės biokurą prie nominalios apkrovos ne mažiau kaip 85 %;

2.57. Katilo darbo efektyvumas deginant sausą iki 20 % drėgmės biokurą prie nominalios apkrovos ne mažiau kaip 85 %;

2.58.	Katilo darbo efektyvumas prie minimalios apkrovos gali būti mažesnis ne daugiau kaip

3 %, negu katilo darbo efektyvumas prie nominalios apkrovos.

Išmetami teršalai – pagal tuo metu galiosiantį LAND‘ą.

Katilo apkrovos kitimo greitis

2.59. Katilo apkrovos kėlimo greitis – 10 % galios per dešimt minučių esant termofikacinio vandens temperatūrai katile ne mažiau kaip 45 oC, katilo maksimali galia turi būti pasiekiama ne ilgiau kaip per 50 minučių. Jeigu gamintojas negali pasiekti tokių parametrų su katilo „paslankumu“, gali rekomenduoti akumuliacinę talpą, arba kitus sprendinius, užtikrinančius greitą katilo galios išvystymą ir katilo stabdymą.

2.60.	Katilo apkrovos mažėjimo greitis – 10 % galios per dešimt minučių;

2.61.	Galimybė aptarnauti katilo pakurą iš vidaus ne vėliau kaip po 24 valandų po katilo

sustabdymo.

2.62. Visos sistemos, komponentai ir kiti įrenginiai turi būti išbandyti, įrenginiai turi atitikti keliamus patikimumo reikalavimus, o jų eksploatavimas ir techninė priežiūra turi būti nesudėtinga.

2.63. Parenkant įrengimus, pirmenybė turi būti teikiama standartizuotoms dalims, siekiant palengvinti eksploatavimą ir techninę priežiūrą bei apriboti atsarginių dalių atsargų poreikį.

2.64. Vykdomi darbai  turi atitikti LR įstatymų ir kitų teisė aktų bei standartų reikalavimus, vadovaujantis, bet neapsiribojant žemiau paminėtais:

2.64.1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas;

2.64.2. Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymas;

2.64.3. Lietuvos Respublikos Metrologijos įstatymas;

2.64.4 Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės. Patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro   2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249 (2016-09-20 TAR, Dok. Nr. 23715);

2.64.5. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius. Patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. Nr. 1-246;

2.64.6. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. Patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. Nr. 1-160;

2.64.7.  Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 4-366 (Žin., 2003, Nr. 97-4363), įsakymo pakeitimai – 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 1-83 (Žin., 2009, Nr. 73-2992), 2007 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 4-12 (Žin., 2007, Nr. 9-368);

2.64.8  Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172 (Žin., 2009, Nr. 118-5094), įsakymo pakeitimas – 2011 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 1-186 (Žin., 2011, Nr. 97-4573);

2.64.9  Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio  ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-17 (Žin., 2005, Nr. 9-299);

2.64.10  Saugos ir sveikatos taisyklės statybose DT 5-00. Patvirtintos 2000 m. gruodžio 22 d. Nr. 346;

2.64.11 Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą gaisrinės saugos taisyklės. Patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1-264;

2.64.12  LST 1516:1998. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai;

2.64.13 Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo . Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Užregistruota TAR: 2016-11-11, Identifikacinis kodas: 2016-26687. Paskelbta: TAR, 2016-11-11, Nr. 26687;

2.64.14. LST EN ISO 14122-1:2002.lt. Mašinų sauga. Nuolatinės priėjimo prie mašinų priemonės, 1 dalis. Priėjimo tarp dviejų lygių fiksuotų priemonių parinkimas (ISO 14122-1:2002);

2.64.15. LST EN ISO 14122-2:2002.lt. Mašinų sauga. Nuolatinės priėjimo prie mašinų priemonės. 2 dalis. Darbinės platformos ir perėjimo takai. (ISO 14122-2:2002);

2.64.16. LST EN ISO 14122-3:2002.lt. Mašinų sauga. Nuolatinės priėjimo prie mašinų priemonės. 3 dalis. Laiptai, laiptinės kopėčios ir turėklai. (ISO 14122-3:2002);

2.64.17. Lietuvos Respublikos standartas LST EN 13480-1:2012. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1 dalis. Bendrieji dalykai;

2.64.18. Lietuvos Respublikos standartas LST EN 13480-2:2012. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. Medžiagos;

2.64.19. Lietuvos Respublikos standartas LST EN 13480-3:2012. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis. Projektavimas ir skaičiavimas;

2.64.20. Lietuvos Respublikos standartas LST EN 13480-4:2012. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir montavimas;

2.64.21. Lietuvos Respublikos standartas LST EN 13480-5:2012. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai.

- Garantijos:

1.1. Garantinis laikas nemažiau kaip 24 mėn. nuo statybos užbaigimo ir pridavimo institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus.

1.2. Rangovas privalo Užsakovui suteikti visas garantijas, numatytas galiojančiuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose. Garantinis laikas tyčia paslėptiems darbams yra 20 metų, paslėptiems

darbams - 10 metų, kitiems darbams – 5 metai, skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.

1.3. Garantinio laikotarpio metu (ne trumpiau kaip 2 metus) Rangovas privalo garantuoti tinkamą sumontuotos įrangos techninę priežiūrą ir ne ilgiau kaip per 24 valandas aptarnavimo specialistų atvykimą pagal Užsakovo iškvietimą.

Konkurso sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“

UAB „ KRIAUNŲ MALŪNAS“

PASIŪLYMAS

DĖL PROJEKTO „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ĮRENGINIŲ DIEGIMAS ĮMONĖJE“

(PROJEKTO KODAS NR. 04.2.1-LVPA-K-836-02-0038)

BIOKURO KATILO PIRKIMO

_________________________

(Data)

__________________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Juridinio asmens kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai) |  |
| PVM mokėtojo kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2019-05.12.

- konkurso sąlygose;

- pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes ir susijusius darbus:

| Eil. | Prekių/paslaugų/darbų | Mato | Kiekis | Vieneto kaina, | Kaina, Eur (be | Kaina, Eur (su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | pavadinimas, prekių | vnt. |  | Eur (be PVM) | PVM) | PVM) |
|  | gamintojas, modelis |  |  |  |  |  |
| 1. | Biokuro katilas |  |  |  |  |  |
| 2. | Ekonomaizeris |  |  |  |  |  |
| 3. | Kuro padavimo ir |  |  |  |  |  |
|  | pelenų šalinimo |  |  |  |  |  |
|  | sistema |  |  |  |  |  |

IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)

Bendra pasiūlymo kaina be PVM	– _____________ EUR (suma skaičiais ir žodžiais), PVM sudaro

____________ EUR (suma skaičiais ir žodžiais), bendra pasiūlymo kaina, įskaitant PVM sudaro ____________

EUR (suma skaičiais ir žodžiais).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

_______________________________________________________________________________.

Siūlomos prekės visiškai atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja 60 dienų.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos	parašas	Vardas Pavardė