KLAUSIMAS:

Laba diena,

Savo techninėse specifikacijose esate nurode, esate įsitrauke optimizatorius.

Pagal mūsų techninį vertinimą, Jūsų teritorije, statant saulės jėgainę, nereikia optimizatorių, nes nebus jokio šešėliavimo. Optimizatoriai reikalingi tik tada, kai šalia yra medžiai, ar pastatas, nuo kurio gali kristi šešėliai, arba jėgainė statoma ant stogo ir ant stogo yra kaminėliai, kurie gali mesti šešėlį.

Norime Jums rekomenduoti iš konkurso pašalinti optimizatorių reikalavimus, nes tiekėjas bet kuriuo atveju Jums juos gali pasiūlyti, bet Jūs jų visiškai nenaudosite ir finansiškai Jums bus nenaudinga - papildomos išlaidos.

ATSAKYMAS:

Optimizatoriai reikalingi ne tik dėl šešėliavimo, tačiau suteikia ir eilę kitų privalumų:

1. detalus modulių darbo stebėjimas per internetą.

2. nevienodai degraduojančių modulių galios optimizavimas (dėl to didesnė elektros gamyba lyginant su sistema be optimizatorių) .

3. skirtinga modulių tempertūrta duos skirtingą modulių darbą, o optimizatoriai leis "paimti" maksimalią galią iš kiekvienos modulių poros.

4. Kadangi elektrinė užims didelį plotą, tai skirtingose vietose galimas skirtingas modulių paviršiaus užterstumas dulkėmis, o šiuo atveju tik optimizatoriai padės išvengti didelių elektros nepagaminimo nuostolių.

Ir čia tik dalis optimizatorių pranašumų prieš sistemą be optimizatorių.