Projekto "AEI diegimas UAB „Plastiksė“

Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0015

Konkurso sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

400 kWp SAULĖS FOTOVOLTINEI JĖGAINEI  IR JOS ĮRENGIMO DARBAMS

UAB „Plastiksė“ (toliau – Pirkėjas) įgyvendina projektą, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis, ir numato įsigyti 400 kWp saulės fotovoltinę jėgainę  bei jos įrengimo darbus (toliau – Saulės jėgainė arba Prekė), kurie būtini, kad Saulės jėgainė būtų saugiai sumontuota ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta prie Pirkėjo vidaus elektros tinklų su galimybe perteklinę elektros energiją parduoti per ESO į tinklą.

Saulės jėgainės įrengimo vieta ir adresas: ant statinių, esančių Stoties g. 63, LT-21366 Vievio m., Elektrėnų sav., Lietuva, stogų, kurių unikalūs Nr. 4400-5163-6794; 4400-2967-6744; 7997-2018-9024:0001; 7997-2018-9035; 7997-2018-9079; 7997-2018-9088; 7997-2018-9090.

  - Galia: 400 kWp saulės fotovoltinė jėgainė.

1 lentelė. Saulės jėgainės projekto bendrieji reikalavimai:

| Dalis | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Saulės jėgainės bendra instaliuota galia | 400 kWp ± 1 saulės modulio galios nuokrypis. Įrengiama ant statinių stogų. Stogų išdėstymas pateiktas 1 paveiksle. |
| Saulės jėgainės elektros energijos gamybos prognozavimas | Privaloma su pasiūlymu pateikti PVsyst, PVsol arba kitos lygiavertės saulės jėgainių modeliavimo programinės įrangos ataskaitą bei modeliavimo programos formato duomenų laikmeną (patikrinimui), kurioje būtų sumodeliuota saulės jėgainė įrengimo adresu įvertinant galimus šešėliavimo nuostolius, šešėliavimą sukeliančios kliūtys privalo būti atvaizduotos ataskaitoje. Modeliavimo programos formato duomenų laikmenoje esanti informacija turi sutapti su ataskaitoje pateikta informacija. Ataskaitoje turi būti išpildyti žemiau pateikti parametrai: - Saulės jėgainės prognozuojama metinė gamyba ≥ 800 (jei daug šešėlio ir/arba rytai-vakarai) / 900 (jei įprastas įrengimas ant stogo su pietine sistema) kWh/kWp. - Skaičiuojamųjų metų bendroji saulės spinduliuotė į horizontalią plokštumą < 1050 kWh/m2. - Metiniai galios nuostoliai AC ir DC kabelinėse linijose ≥ 2,0 %. - Saulės modulių pasvirimo kampas horizontalios ašies atžvilgiu (įvertinus skaičiuojamųjų plokštumų nuolydžius) turi būti ≥ 10°. |
| Techninis sprendimas ir reikalavimai | - Saulės jėgainė gali būti įrengiama tik zonose, kurios pažymėtos 1 paveiksle. - Montavimo konstrukcija: tvirtinama į stogo dangą arba laikančiąsias konstrukcijas, montavimo sistema ne balastinė (kai stogas šlaitinis, > 5° arba atitinkamos dangos) / naudojama balastinė konstrukcija esant galimybei be intervencijos į stogo dangą ir stogo konstrukcijas (kai stogas sutapdintas, < 5. - Saulės jėgainė prijungiama prie vidaus tinklo statinių skydinėse arba transformatorinėse, paskirstant prijungimo galią į esamas įvadines linijas. - Faktinis saulės jėgainės įrengimas (modulių orientacija laipsniais, pasvirimo kampas laipsniais, tarpai tarp eilių metrais, išplanavimas zonose modulių vienetais) be argumentuotų priežasčių negalės skirtis daugiau nei 20 % nuo saulės jėgainės modeliavimo ataskaitoje pateikto išplanavimo. - Prieš pradedant įrengimo darbus privalomas atestuoto statybos inžinieriaus, turinčio teisę eiti statinio dalies ekspertizės vadovo pareigas, statinio dalies ekspertizės darbo sritis: konstrukcijų, tyrimas ir raštiškas patvirtinimas-leidimas įrengti saulės jėgainę ir papildomai apkrauti stogo konstrukcijas. Už stogo konstrukcijų tyrimo organizavimą, esant poreikiui, atsakingas Pirkėjas. - Saulės jėgainės (saulės moduliai, balastas (jei numatytas) ir montavimo sistema) išskaidytoji vidutinė apkrova turi būti ≤ 25,0 kg/m2. - Jei nebus galimybes palaikyti saugaus saulės jėgainės atstumo nuo žaibolaidžių ir žaibosaugos elementų, tiekėjas savo kaštais privalės atlikti žaibosaugos sistemos korekcijas ir užtikrinti tinkamą žaibosaugą. - DC dalies kabeliai numatomi variniai ≥ 6 mm2 skerspjūvio ploto, darbinė įtampa ≥ 1000 Vdc, kabeliai turi būti pritaikyti saulės jėgainių montavimui, DC kabeliai negali būti klojami kartu su AC kabeliais. - Faktinių kabelinių linijų suminiai nuolatinės (DC) ir kintamosios srovės (AC) dalių kabelinių linijų iki Pirkėjo vidaus tinklų galios nuostoliai ΔP % esant nominaliai apkrovai negali viršyti 4,0 %. - Keitikliai montuojami ant pastatų sienų arba ant tam skirtų laikančiųjų konstrukcijų neuždengiant aušinimo angų ir užtikrinant patogų priėjimą eksploatacijai, taip pat besąlygiškai atsižvelgiama į keitiklių gamintojo montavimo instrukcijas. - Keitikliams numatomas pastogių arba apsauginių gaubtų sumontavimas apsaugai nuo tiesioginių infraraudonųjų saulės spindulių, lietaus ir sniego akumuliacijos, jei keitikliai bus montuojami ne po pastoge / statinio viduje. - Prie vieno MPPT negali būti jungiami skirtingo posvyrio kampo, skirtingos orientacijos arba skirtingų modulių kiekių grandinės. - Atstumas nuo stogo krašto iki saulės modulių montavimo konstrukcijų negali būti mažesnis nei to reikalauja konstrukcijų gamintojas. Praėjimo takai tarp saulės modulių segmentų negali būti siauresni nei 0,5 m.. - Visi naudojami kabeliai lauko sąlygose privalo būti apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. - Atviroms kabelių trasoms lauko sąlygomis tiesti loviai privalo būti karšto cinkavimo su dangčiais. Aštrūs kampai privalo būti apsaugoti nuo kontakto su kabelių izoliacija. Pažeidus cinko sluoksnį privalomas pakartotinis cinkavimas toje vietoje. - DC dalies kabeliai ir jungtys negali gulėti ant stogo dangos ir pernelyg laisvai kaboti, kabeliai privalo būti pakelti, tvarkingai pakloti ir nesudaryti jokio kontakto su esančia stogo danga.. - Elektros skydų komplektacija ir elektros instaliacija privalo būti atliekama pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles (toliau – EĮĮT), saugos reikalavimus ir atitikti kitus aktualius teisės aktus. - Privaloma už tikrinti tinkamus ir saugius AC kabelinių linijų kontaktus. Kabelinių linijų kontaktai bet kokiame darbiniame režime negali viršyti kontakto paviršiaus temperatūros ir aplinkos temperatūros skirtumo ΔT daugiau nei 30 °C. - AC dalies kabeliai, kurie patenka į patalpų vidų, privalo būti su behalogenine izoliacija, jei to reikalauja teisės aktai. - AC dalies kabeliai turi būti XLPE izoliacijos tipo. - Nominalios galios santykis tarp generatoriaus galios (kWp) ir keitiklio nominalios galios (kW) ne didesnis nei: 1,25 . - Užtikrinama tinkama apsauga nuo viršįtampių. Visuose montuojamuose skyduose privaloma numatyti pakartotinę apsaugą nuo viršįtampių galios kabelinėms linijoms (3 fazėms ir nuliui N) ir ryšio Ethernet kabeliams. - Visi kabelių perėjimai per atitvaras (sienas, stogą) tinkamai užsandarinami ir užmaskuojami, perėjimas turi būti atliktas tvarkingai. - DC dalies kabelinės jungtys ir jų komponentai turi būti naudojami tik to paties vieno gamintojo arba privalo būti vienas su kitu suderinami pateikiant suderinamumo deklaraciją. - Modulių masyvai yra sujungiami tarpusavyje ir įžeminama bent 2 lygiagrečiais įžeminimo kabeliais. Įžeminimas atliekamas pagal EĮĮT ir tik tinkamą įžeminimo kontaktą užtikrinančiais sprendimais, laidininko laikikliai nelaikomi tinkamą kontaktą užtikrinančiu sprendimu. - Keitiklių ir spintų įžeminimas prijungiamas prie esamo įžeminimo kontūro įžemiklio arba esant poreikiui įrengiamas naujas įžemiklis (be Pirkėjo sutikimo draudžiama įžeminti įrenginius į žaibosaugos įžeminimo kontūrą). - Paslaugos tiekėjas įsipareigoja prisiimti atsakomybę už saulės jėgainės stacionarumą ant stogo. Pastebėjus sistemos slydimą stogo danga esant normalioms aplinkos sąlygoms paslaugos tiekėjas turi imtis visų įmanomų priemonių slydimui sustabdyti. - Naudojant balastą privaloma pateikti su konstrukcijų gamintoju suderintus balastavimo planus, kurie privalo būti apskaičiuojami naudojant normines STR vėjo ir sniego apkrovos vertes konkrečiam regionui. Skaičiavimai privalo būti atlikti naudojant Eurokodo arba kitą lygiavertę metodiką. - Esant poreikiui valdymo ir stebėsenos sistemos spintose įrengti automatinius šildytuvus. - Tiekėjas savo kaštais esant ESO poreikiui įrengia TSPĮ skydą, suderina ir atlieka bandymus su ESO. - Atsiradus prijungimo prie ESO tinklo įmokai, faktinius kaštus tiesiogiai prisiima Pirkėjas. |
| Stebėsenos sistema | - Užtikrinama nuotolinė internetinė prieiga prie stebėsenos sistemos. - Stebėsenos sistemoje turi būti galimybė stebėti Saulės jėgainės darbą modulių eilių lygmenyje, sroves ir įtampas, momentinę galią. Stebėsenos sistema turi komunikuoti su keitikliais ir gauti pranešimus, jei aptinkamas gedimas keitiklio lygmenyje. - Siūloma stebėsenos sistema privalo būti trečiosios šalies skirta saulės jėgainių parametrų stebėsenai ir eksploatacinei veiklai vykdyti, keitiklių gamintojo standartinė stebėsenos sistema nėra priimtina. - Stebėsenos sistemoje turi būti automatizuotas einamosios dienos Saulės jėgainės galios našumo santykinio koeficiento (angl. Performance Ratio, PR) apskaičiavimas naudojant: ≥ 1 saulės spinduliuotės (W/m2) matavimo prietaisą (montuojant tokiu pačiu pasvirimo kampu, kaip saulės moduliai). - Stebėsenos sistemoje privalomas modulio celės arba spinduliuotės matavimo prietaiso celės temperatūros matavimas (°C). - Elektros energijos gamyba privalo būti apskaitoma MID sertifikuoto arba metrologinę patikrą turinčio elektros energijos skaitiklio, šie duomenys turi būti atvaizduojami stebėsenos sistemoje. - Stebėsenos sistemos nemokamas palaikymas ne mažiau kaip 2-10 metų nuo saulės jėgainės darbų pridavimo. |
| Derinimas ir užbaigimas | - Tiekėjas privalo laikytis ESO ir VERT keliamų reikalavimų Saulės jėgainės prijungimui, suderinimui, testavimui ir kt. - Darbai laikomi užbaigti po VERT leidimo gaminti elektros energiją išdavimo ir įrangos bei paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo tarp Tiekėjo ir Pirkėjo. - Mokėjimų tvarka numatyta Konkurso sąlygų 10 dalyje. |

- paveikslas. Zonos, kuriose numatomas Saulės jėgainės įrengimas

- Tiekėjas pateikia visus dokumentus, reikalingus pagrįsti Techninės specifikacijos 2 lentelėje pateikiamus reikalavimus įrangai. Turi būti pateikiama nuoroda į dokumento pavadinimą ir puslapį.

2 lentelė. Minimalūs techniniai ir kokybiniai reikalavimai įrangai

| Eil. nr. | Parametras | Reikalaujamas rodiklis |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | SAULĖS JĖGAINĖS MODULIAI |  |
| 2.1.1 | Technologija | Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverčiai |
| 2.1.2 | Modulio paviršius | ≥ 2 mm storio grūdintas stiklas su atspindžiui atspariu (AR) sluoksniu |
| 2.1.3 | Modulio rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas 30-40 mm gylio |
| 2.1.4 | Jungiamosios dėžutės apsaugos klasė | ≥ IP68 |
| 2.1.5 | Sujungtų kabelių jungčių apsaugos klasė | ≥ IP65 |
| 2.1.6 | Maksimali įtampa | ≥ 1000 Vdc |
| 2.1.7 | Modulio efektyvumas (STC) | ≥ 18,3 % |
| 2.1.8 | Modulio galia, Wp (STC) | ≥ 360 |
| 2.1.9 | Darbinės modulio temperatūros rėžiai | Ne siauresni nei -40 – +85 °C |
| 2.1.10 | Galios Pmax temperatūros koeficientas | ≥ -0,48 %/°C |
| 2.1.11 | Modulio priekinės dalies maksimali statinė apkrova | ≥ 5400 Pa |
| 2.1.12 | Modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova | ≥ 2400 Pa |
| 2.1.13 | Produkto sertifikatai | TÜV SÜD: IEC 62716 TÜV SÜD: IEC TS 62804 / PPP 58042B TÜV SÜD: IEC 60068-2-68 / PPP 59022A TÜV SÜD: IEC 61701 TÜV SÜD: EN / IEC 61730 TÜV SÜD: IEC 61215 arba lygiaverčiai. |
| 2.1.14 | Gamintojo atitiktis standartams | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 |
| 2.1.16 | Produkto garantijos terminas | ≥ 12 metų |
| 2.1.17 | Efektyvumo garantijos terminas | ≥ 25 metus |
| 2.1.18 | Efektyvumo garantija pirmaisiais metais | ≥ 97,0 % |
| 2.1.19 | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos | ≥ 80,0 % |
| 2.1.20 | Garantiniai įsipareigojimai produktui ir efektyvumui | Gamintojas garantinėse produkto ir efektyvumo sąlygose privalo numatyti galimybę pasitelkti nepriklausomos trečiosios šalies patikros institucijų rezultatus siekiant užtikrinti garantinius įsipareigojimus. Saulės moduliai turi būti apdrausti trečiosios šalies garantija (draudimo kompanijos arba banko) |
| 2.2 | KEITIKLIAI |  |
| 2.2.1 | AC dalies nominalūs darbiniai parametrai | 230 / 400 V, 50 Hz |
| 2.2.2 | Darbinė aplinkos temperatūros rėžiai | Ne siauresni nei -25 – +60 °C |
| 2.2.3 | Nominalus keitiklio efektyvumas (EU) | ≥ 97,0 % |
| 2.2.4 | Gebėjimas reguliuoti aktyviąją galią | Privaloma |
| 2.2.5 | Apsaugos klasė | ≥ IP65 |
| 2.2.6 | Deklaracijos | CE deklaracija |
| 2.2.7 | Gamintojo garantija | ≥ 15 metų |
| 2.2.8 | Sertifikatai | EN 50549-1 / EN 50549-2 arba lygiaverčiai. |
| 2.2.9 | Aušinimo tipas | Aktyvus aušinimas ventiliatoriais |
| 2.3 | MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS |  |
| 2.3.1 | Gamintojo garantija konstrukcijoms | ≥ 25 metai |
| 2.3.2 | Medžiaga | Aliuminio lydinys, nerūdijantis arba karštai cinkuotas / magneliu dengtas plienas |
| 2.3.3 | Modulių montavimo pasvirimo kampas horizontalios ašies atžvilgiu | ≥ 10° |
| 2.3.4 | Sertifikatai konstrukcijoms | Konstrukcijos testuotos vėjo tunelyje CE deklaracija / sertifikatas |
| 2.3.5 | Suderinamumas su stogo danga | Siūlomos konstrukcijos privalo būti suderinamos su konkrečia stogo danga |
| 2.3.6 | Balastavimo apskaičiavimo programinė įranga | Gamintojas turi pasiūlyti programinę įrangą, pritaikytą balasto plano apskaičiavimui pagal Eurokodą . |
| 2.3.7 | Sertifikatai konstrukcijų gamintojui | ISO 9001 (jei ant stogų, naudojamas balastas ir jėgainės galia ≥ 300 kWp) |
| 2.4 | STEBĖSENOS SISTEMA |  |
| 2.4.1 | Stebėsenos sistemos paskirtis | Privalo būti pritaikyta saulės jėgainių stebėsenai ir eksploatacijai atlikti |
| 2.4.2 | Galios našumo santykinio koeficiento (angl. Performance ratio, PR) nustatymo metodas | PR stebėsenos sistemoje privalo būti atvaizduojamas ir apskaičiuojamas pagal IEC 61724-1 standarto metodiką |
| 2.4.3 | Valdiklio darbinė temperatūra | Ne siauresniuose rėžiuose kaip -20 – 60 °C |
| 2.4.4 | Apšvitos daviklio tikslumas | ≤ ±2,5 % (W/m2) |
| 2.4.5 | Elektros energijos skaitiklio tikslumas | 0.5s klasės arba geresnės. MID sertifikuotas arba turintis metrologinę patikrą |
| 2.5 | DC KABELIAI |  |
| 2.5.1 | DC kabelių izoliacija | Dviguba |
| 2.5.2 | DC kabelių tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
| 2.5.3 | Sertifikatas | EN 50618 arba lygiaverčiai. |