Projekto "AEI diegimas UAB „Plastiksė“

Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0015

Konkurso sąlygų 2 priedas

PASIŪLYMAS

400 kWp GALIOS SAULĖS FOTOVOLTINĖS JĖGAINĖS

IR ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMUI

_____________________________

(data)

_____________________________

(vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai/ |  |
| Juridinio asmens kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai/ |  |
| PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu patvirtiname, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Konkurso skelbime, paskelbtame Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt  2020 m. gruodžio 28 d.

- Konkurso sąlygose

- Pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome saulės fotovoltinę jėgainę ir jos įrengimo darbus:

| Eil. nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Mato vnt. |  | Kiekis | Vieneto kaina, EUR (be PVM) | Suminė kaina, EUR (be PVM) | Kaina, EUR (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fotovoltiniai moduliai (nurodyti tikslų pavadinimą ir gamintoją) |  |  |  |  |  |  |
|  | Keitikliai (nurodyti tikslų pavadinimą ir gamintoją, skirtingus keitiklius pateikti atskirose eilutėse) |  |  |  |  |  |  |
|  | Montavimo konstrukcijos (nurodyti tikslų pavadinimą ir gamintoją, skirtingas konstrukcijas pateikti atskirose eilutėse) |  |  |  |  |  |  |
|  | Stebėsenos sistema (nurodyti tikslų pavadinimą ir gamintoją) |  |  |  |  |  |  |
|  | Instaliacinės medžiagos ir kiti komponentai |  |  |  |  |  |  |
|  | Montavimo ir derinimo darbai |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektavimo ir pridavimo išlaidos |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – ______________ Eur (suma žodžiais).

- Ekonominio naudingumo kriterijų atitikties vertinimas:

| Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Funkcinio parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus - Kaina su PVM (C) |  |  |  |  |  | X = 45 balai |
| Antras kriterijus- Saulės modulių efektyvumo garantija pirmaisiais metais (Y1 ) |  |  |  |  |  | Galimas maksimalus įvertinimas balais: Y1 max= 8 balai |
| 1. |  | Pirmas parametras |  | kai garantija 97,0 ≤ Y1 < 97,5 % | Y1 = 0 |  |
| 2. |  | Antras parametras |  | \kai garantija 97,5 ≤ Y1 < 98,0 % | Y1 = 3 |  |
| 3. |  | Trečias parametras |  | kai garantija Y1 ≥ 98,0 % | Y1 = 8 |  |
| Trečias kriterijus - Saulės modulių efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos (Y2) |  |  |  |  |  | Galimas maksimalus įvertinimas balais: Y2 max = 8 balai |
| 4. |  | Pirmas parametras |  | kai garantija 80,0 ≤ Y2 < 80,8 % | Y2 = 0 |  |
| 5. |  | Antras parametras |  | kai garantija 80,8 ≤ Y2 < 84,8 % | Y2 = 3 |  |
| 6. |  | Trečias parametras |  | kai garantija Y2 ≥ 84,8 % | Y2 = 8 |  |
| Ketvirtas kriterijus - Saulės modulių deklaruojamas efektyvumas (STC) (Y3) |  |  |  |  |  | Galimas maksimalus įvertinimas balais: Y3 max = 8 balai |
| 7. |  | Pirmas parametras |  | kai 18,3 ≤ Y3 < 19,0 % | Y3 = 0 |  |
| 8. |  | Antras parametras |  | kai 19,0 ≤ Y3 < 20,3 % | Y3 = 3 |  |
| 9. |  | Trečias parametras |  | kai Y3 ≥ 20,3 % | Y3 = 8 |  |
| Penktas kriterijus - Saulės modulių galios Pmax temperatūros koeficientas (Y4) |  |  |  |  |  | Galimas maksimalus įvertinimas balais: Y4 max = 8 balai |
| 10. | Pirmas parametras |  |  | kai -0,480 ≤ Y4 < -0,390 %/°C | Y4 = 0 |  |
| 11. | Antras parametras |  |  | kai -0,390 ≤ Y4 < -0,350 %/°C | Y4 = 3 |  |
| 12. | Trečias parametras |  |  | Y4 = 5, kai Y4 ≥ -0,350 %/°C | Y4 = 8 |  |
| Šeštas kriterijus - Naudojamų keitiklių nominalus efektyvumas (EU) (Y5) |  |  |  |  |  | Galimas maksimalus įvertinimas balais: Y5 max = 8 balai |
| 13. |  |  | Pirmas parametras | kai 97,0 ≤ Y5 < 97,7 % | Y5 = 0 |  |
| 14. |  |  | Antras parametras | kai 97,7 ≤ Y5 < 98,3 % | Y5 = 3 |  |
| 15. |  |  | Trečias parametras | kai Y5 ≥ 98,3 % | Y5 = 8 |  |
| Septintas kriterijus - Maksimalios galios sekimo sistemų (MPPT) kiekis visuose keitikliuose (Y6) |  |  |  |  |  | Galimas maksimalus įvertinimas balais: Y6 max = 8 balai |
| 16. |  |  | Pirmas parametras | kai Y6 = 1 MPPT | Y6 = 0 |  |
| 17. |  |  | Antras parametras | kai Y6 = 2 MPPT | Y6 = 3 |  |
| 18. |  |  | Trečias parametras | kai Y6 ≥ 3 MPPT | Y6 = 8 |  |
| Aštuntas kriterijus - Stebėsenos sistemos papildomos funkcijos (Y8): - Gebėjimas sukurti stebėsenos sistemos vartotojų sąsajas su skirtinga rodomąja informacija ir individualius raportus. - Mobilioji stebėsenos sistemos aplikacija iOS ir Android platformomis. - Automatizuotas saulės elektrinės darbingumo koeficiento (angl. Availability) skaičiavimas, kuris nurodo, kiek faktiškai laiko (%) saulės elektrinė dirbo lyginant su maksimaliu teoriškai įmanomu darbo laiku konkrečiame laikotarpyje. - Stebėsenos sistema turi API sąsają su SolarFox arba analogiška platforma. |  |  |  |  |  | Galimas maksimalus įvertinimas balais: Y8 max = 7 balai |
| 19. |  |  | Pirmas parametras | Nėra (bent kurios) | Y8 = 0 |  |
| 20. |  |  | Antras parametras | Yra visos | Y8 = 7 |  |

- Pateikiame atitiktį reikalavimams įrodantį aprašymą ir deklaraciją:

| Dalis | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Saulės jėgainės bendra instaliuota galia | [nurodoma konkreti siūloma galia Wp tikslumu, kWp] |
| Saulės jėgainių elektros energijos gamybos prognozavimas | [pateikiama nuoroda į PVsyst, PVsol arba kitos lygiavertės saulės jėgainių modeliavimo programinės įrangos ataskaita bei modeliavimo programos formato duomenų laikmeną, kurioje būtų išlaikomi keliami reikalavimai] |
| Techninis sprendimas ir reikalavimai | Su šiuo pasiūlymu Tiekėjas sutinka su keliamais Techninės specifikacijos reikalavimais sprendimui, montavimo darbams, stebėsenos sistemai bei darbų užbaigimui ir įsipareigoja juos vykdyti. Tiekėjas supranta, kad neįvykdžius reikalavimų ir neradus su Pirkėju bendro sprendimo, darbai gali būti nepriimti. |
| Stebėsenos sistema |  |
| Derinimas ir užbaigimas |  |

- Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

| Eilės NR. | Parametras | Reikalaujamas rodiklis | Siūlomos įrangos gamintojas, techninės charakteristikos, suteikiamas garantinis laikotarpis ir pan. (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, atitinka/neatitinka, pridėti ir nurodyti tai įrodančius dokumentus ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | SAULĖS JĖGAINĖS MODULIAI |  |  |
| 2.1.1 | Technologija | Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverčiai | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.1.2 | Modulio paviršius | ≥ 2 mm storio grūdintas stiklas su atspindžiui atspariu (AR) sluoksniu | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.1.3 | Modulio rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas 30-40 mm gylio | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.1.4 | Jungiamosios dėžutės apsaugos klasė | ≥ IP68 | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.1.5 | Sujungtų kabelių jungčių apsaugos klasė | ≥ IP65 | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.1.6 | Maksimali įtampa | ≥ 1000 Vdc | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.1.7 | Modulio efektyvumas (STC) | ≥ 18,3 % | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.1.8 | Modulio galia, Wp (STC) | ≥ 360 | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.1.9 | Darbinės modulio temperatūros rėžiai | Ne siauresni nei -40 – +85 °C | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.1.10 | Galios Pmax temperatūros koeficientas | ≥ -0,48 %/°C | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.1.11 | Modulio priekinės dalies maksimali statinė apkrova | ≥ 5400 Pa | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.1.12 | Modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova | ≥ 2400 Pa | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.1.13 | Produkto sertifikatai | TÜV SÜD: IEC 62716 TÜV SÜD: IEC TS 62804 / PPP 58042B TÜV SÜD: IEC 60068-2-68 / PPP 59022A TÜV SÜD: IEC 61701 TÜV SÜD: EN / IEC 61730 TÜV SÜD: IEC 61215 arba lygiaverčiai. | [nurodoma, ar atitinka, ir pateikiamos nuorodos į patvirtinančius dokumentus] |
| 2.1.14 | Gamintojo atitiktis standartams | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 | [nurodoma, ar atitinka, ir pateikiamos nuorodos į patvirtinančius dokumentus] |
| 2.1.16 | Produkto garantijos terminas | ≥ 12 metų | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.1.17 | Efektyvumo garantijos terminas | ≥ 25 metus | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.1.18 | Efektyvumo garantija pirmaisiais metais | ≥ 97,0 % | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.1.19 | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos | ≥ 80,0 % | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.1.20 | Garantiniai įsipareigojimai produktui ir efektyvumui | Gamintojas garantinėse produkto ir efektyvumo sąlygose privalo numatyti galimybę pasitelkti nepriklausomos trečiosios šalies patikros institucijų rezultatus siekiant užtikrinti garantinius įsipareigojimus. Saulės moduliai turi būti apdrausti trečiosios šalies garantija (draudimo kompanijos arba banko) | [nurodoma, ar atitinka, ir pateikiamos nuorodos į patvirtinančius dokumentus] |
| 2.2 | KEITIKLIAI |  |  |
| 2.2.1 | AC dalies nominalūs darbiniai parametrai | 230 / 400 V, 50 Hz | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.2.2 | Darbinė aplinkos temperatūros rėžiai | Ne siauresni nei -25 – +60 °C | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.2.3 | Nominalus keitiklio efektyvumas (EU) | ≥ 97,0 % | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.2.4 | Gebėjimas reguliuoti aktyviąją galią | Privaloma | [nurodoma, ar atitinka, ir pateikiamos nuorodos į patvirtinančius dokumentus] |
| 2.2.5 | Apsaugos klasė | ≥ IP65 | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.2.6 | Deklaracijos | CE deklaracija | [nurodoma, ar atitinka, ir pateikiamos nuorodos į patvirtinančius dokumentus] |
| 2.2.7 | Gamintojo garantija | ≥ 15 metų | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.2.8 | Sertifikatai | EN 50549-1 / EN 50549-2 arba lygiaverčiai. | [nurodoma, ar atitinka, ir pateikiamos nuorodos į patvirtinančius dokumentus] |
| 2.2.9 | Aušinimo tipas | Aktyvus aušinimas ventiliatoriais | [nurodoma, ar atitinka, ir pateikiamos nuorodos į patvirtinančius dokumentus] |
| 2.3 | MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS |  |  |
| 2.3.1 | Gamintojo garantija konstrukcijoms | ≥ 25 metai | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.3.2 | Medžiaga | Aliuminio lydinys, nerūdijantis arba karštai cinkuotas / magneliu dengtas plienas | [nurodoma, ar atitinka, ir pateikiamos nuorodos į patvirtinančius dokumentus] |
| 2.3.3 | Modulių montavimo pasvirimo kampas horizontalios ašies atžvilgiu | ≥ 10° | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.3.4 | Sertifikatai konstrukcijoms | Konstrukcijos testuotos vėjo tunelyje CE deklaracija / sertifikatas | [nurodoma, ar atitinka, ir pateikiamos nuorodos į patvirtinančius dokumentus] |
| 2.3.5 | Suderinamumas su stogo danga | Siūlomos konstrukcijos privalo būti suderinamos su konkrečia stogo danga | [nurodoma, ar atitinka, ir pateikiamos nuorodos į patvirtinančius dokumentus] |
| 2.3.6 | Balastavimo apskaičiavimo programinė įranga | Gamintojas turi pasiūlyti programinę įrangą, pritaikytą balasto plano apskaičiavimui pagal Eurokodą | [nurodoma, ar atitinka, ir pateikiamos nuorodos į patvirtinančius dokumentus] |
| 2.3.7 | Sertifikatai konstrukcijų gamintojui | ISO 9001 (jei ant stogų, naudojamas balastas ir jėgainės galia ≥ 300 kWp) | [nurodoma, ar atitinka, ir pateikiamos nuorodos į patvirtinančius dokumentus] |
| 2.4 | STEBĖSENOS SISTEMA |  |  |
| 2.4.1 | Stebėsenos sistemos paskirtis | Privalo būti pritaikyta saulės jėgainių stebėsenai ir eksploatacijai atlikti | [nurodoma, ar atitinka, ir pateikiamos nuorodos į patvirtinančius dokumentus] |
| 2.4.2 | Galios našumo santykinio koeficiento (angl. Performance ratio, PR) nustatymo metodas | PR stebėsenos sistemoje privalo būti atvaizduojamas ir apskaičiuojamas pagal IEC 61724-1 standarto metodiką | [nurodoma, ar atitinka, ir pateikiamos nuorodos į patvirtinančius dokumentus] |
| 2.4.3 | Valdiklio darbinė temperatūra | Ne siauresniuose rėžiuose kaip -20 – 60 °C | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.4.4 | Apšvitos daviklio tikslumas | ≤ ±2,5 % (W/m2) | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.4.5 | Elektros energijos skaitiklio tikslumas | 0.5s klasės arba geresnės. MID sertifikuotas arba turintis metrologinę patikrą | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.5 | DC KABELIAI |  |  |
| 2.5.1 | DC kabelių izoliacija | Dviguba | [nurodoma, ar atitinka, ir pateikiamos nuorodos į patvirtinančius dokumentus] |
| 2.5.2 | DC kabelių tarnavimo laikas | ≥ 25 metai | [nurodoma konkreti reikšmė ir nurodą į patvirtinantį dokumentą] |
| 2.5.3 | Sertifikatas | EN 50618 arba lygiaverčiai. | [nurodoma, ar atitinka, ir pateikiamos nuorodos į patvirtinančius dokumentus] |

- Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. nr. | Dokumento pavadinimas |
| --- | --- |
|  | [nurodomi visi kvalifikaciją, ekonominius parametrus, reikalavimus ir techninius parametrus pagrindžiantys dokumentai] |

- Pasiūlymas galioja iki 2020 m. ____________ d. imtinai, bet ne trumpiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo dienos

- Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvių.

- Patvirtiname, jog šį pasiūlymą pripažinus laimėjusiu sudarysime Pirkimo sutartį mūsų pasiūlyme nurodytomis kainomis.

__________________________	             _______________	       _____________________

(Tiekėjo atsakingo asmens arba jo įgalioto asmens pareigos)		(parašas)		(vardas, pavardė)

Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams negali būti laikomi ekonominio naudingumo vertinimo kriterijais, kadangi kvalifikaciniai reikalavimai skirti tik įvertinti tiekėjų gebėjimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį, o ne nustatyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Tokie kriterijai, be kainos, paprastai yra kokybės, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko kriterijai. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties įvykdymo kokybė priklauso nuo už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingų darbuotojų kompetencijos, išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą taip pat gali būti vertinama darbuotojų kvalifikacija ir patirtis.

Perkant įprastas prekes, paslaugas ar darbus, kainos lyginamąjį svorį rekomenduojama nustatyti ne mažesnį kaip 80 procentų, perkant sudėtingas intelektinio pobūdžio paslaugas kainos lyginamasis svoris neturėtų būti mažesnis kaip 40 procentų.

Pirkėjas pateiktoje lentelėje turi nurodyti konkrečius vertinimo kriterijus ir jų parametrus