1. Tiekėjo klausimas:

Pirkimo sąlygose yra reikalaujama pateikti besąlyginius raštus įrangai (moduliams, inverteriams ir konstrukcijoms).

Prašome šį reikalavimą panaikinti, nes įrangos gamintojas garantinį sertifikatą su tam tikrais serijiniais numeriais išduoda tik po tai kai yra nuperkama įranga. Kol nėra aiškus atsakymas dėl laimėjimo – galima pateikti tik modulių gamintojo garantines sąlygas.

Atsakymas:

Atsakydami į Jūsų klausimą paaiškiname, kad  pagal Konkurso sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 3 lentelės „Techniniai ir kokybiniai reikalavimai įrangai“:

I dalies „FOTOELEKTRINIAI MODULIAI“, 2.1.1 p. „Produkto garantija (Pateikiamas gamintojo besąlyginis raštas)“,

II dalies „INVERTERIAI“, 2  p. „Gamintojo garantija (Pateikiamas gamintojo besąlyginis raštas)“,

IV dalies „KONSTRUKCIJOS“, 1 p. „Konstrukcijų gamintojo techninė garantija (pilnais metais) (Pateikiamas gamintojo besąlyginis raštas)“

reikalavimus tiekėjai turi pateikti laisvos formos įrangos gamintojų besąlyginius raštus, kuriuose būtų nurodyta, jog konkurso laimėjimo atveju pateiktai ir sumontuotai įrangai (fotoelektriniams moduliams, inverteriams ir konstrukcijoms)  gamintojas besąlygiškai  suteiks  garantiją, kuri galios tam tikrą laiką, ir kartu rašte nurodys ar rašto priede pateiks gamintojo garantines sąlygas. Tiekėjui pateikus įrangos (fotoelektriniams moduliams, inverteriams ir konstrukcijoms) gamintojų garantines sąlygas, kuriose nurodytas suteikiamos garantijos laikotarpis,  bus laikoma, kad Tiekėjo pasiūlymas atitinka konkurso sąlygų reikalavimus. Pabrėžiame, kad konkurso dokumentuose nėra nurodyta, jog tiekėjas turi pateikti įrangos garantinius sertifikatus ir juose nurodyti įrangos serijinius numerius.

2. Tiekėjo klausimas:

Rašau dėl UAB „Stigma“ paskelbto konkurso „483 kW galios saulės fotoelektrinės įrangos, įskaitant projektavimo ir montavimo darbus, pirkimas“.  Prašome atsiųsti pasiūlymo formos dokumentą word formatu.

Atsakymas:

Pridedame konkurso sąlygų 2 priedą – pasiūlymo formą – Word formatu.

Konkurso sąlygų 2 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (Pirkėjas))

PASIŪLYMAS

DĖL 483kW GALIOS SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRANGOS, ĮSKAITANT PROJEKTAVIMO IR MONTAVIMO DARBUS, PIRKIMO

__________________

Data

__________________
Vieta

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2021-02–19.

2) Konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir Konkurso sąlygose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui.

Mūsų siūloma įranga, darbai ir kaina:

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vnt. kaina, Eur (be PVM) | Vnt. kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Fotoelektriniai moduliai (nurodyti skaičių) |  | Kompl. |  |  |  |  |
| 2. | Inverteriai (nurodyti skaičių) Siūlant su optimizatoriais nurodyti optimizatorių skaičių |  | Kompl. |  |  |  |  |
| 3. | Montavimo konstrukcijos ir konstruktyvai (Nurodyti gamintoją ir modelį) |  | Kompl. |  |  |  |  |
| 4. | Montavimo medžiagos (kabeliai, tvirtinimo elementai, skydai, apskaitos priemonės ir pan.) |  | Kompl. |  |  |  |  |
| 5. | Saulės fotoelektrinės montavimo, paleidimo - derinimo darbai. |  | Kompl. |  |  |  |  |
| 6. | Projektavimas ir pridavimas pagal teisės aktų reikalavimus (VERT, ESO ir kt.) |  | Kompl. |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – .................................................................... Eur (kaina žodžiais).

21 proc. PVM – ................................................................................................... Eur (kaina žodžiais).

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – ..................................................................... Eur (kaina žodžiais).

Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia 1-3 lentelėse prašomą informaciją su ją pagrindžiančiais dokumentais.

1 lentelė. Siūloma saulės fotoelektrinės įranga (fotoelektriniai moduliai, inverteriai, optimizatoriai, montavimo konstrukcijos ir kt.)

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Gamintojas | Modelis | Kiekis,* vnt. | Galia, kW/vnt. (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fotoelektriniai moduliai |  |  |  |  |
| 2. | Inverteriai |  |  |  |  |
| 3. | Optimizatoriai |  |  |  |  |
| 4. | Montavimo konstrukcijos ir konstruktyvai |  |  |  |  |

Pastaba: *Kadangi nėra parengtas projektas, tiekėjas gali nenurodyti montavimo konstrukcijų ir konstruktyvo tikslaus kiekio, t. y. įrašyti „Komplektas“.

2 lentelė.. Pasiūlymo ekonominio vertinimo rodikliai

| Eil. Nr. |  | Prekių techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamybos efektyvumas |  |  |  |
|  | Saulės fotoelektrinės teorinis santykinis našumas (SN), apskaičiuojamas pagal Konkurso sąlygų 6.11.4 punkte nurodytą formulę. |  |  |
| Fotoelektrinių modulių efektyvumo parametrai |  |  |  |
|  |  | Gamintojo efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia (pilnais metais) |  |
|  |  | Fotoelektrinių modulių techninė garantija (pilnais metais) |  |
| Inverterių kokybiniai parametrai: |  |  |  |
|  |  | Inverterių gamintojo garantija (metų tikslumu): |  |
|  |  | Inverterio efektyvumas (EURO) |  |
|  |  | Inverteriai su optimizatoriais (ne mažiau kaip vienu optimizatoriumi tenkančiu dviem moduliams), kurių garantinis terminas (optimizatorių) ne trumpesnis nei 10 metų (pilnais metais). |  |
| Saulės fotoelektrinės monitoringas: |  |  |  |
|  |  | Modulių darbinių parametrų stebėjimas (Įtampa (V), srovė (A), galia (W), pagamintas energijos kiekis (kWh)) ne daugiau kaip dviejų modulių tikslumu |  |
|  |  | Konstrukcijų gamintojo techninė garantija. |  |
|  |  | Saulės fotoelektrinės montavimo projektinių sprendinių pagrįstumas ir priimtinumas pagal Konkurso sąlygų 6.11.6 punkte pateiktus skaičiavimus. |  |
|  |  | Fotoelektrinių modulių gamintojo garantija, apdrausta trečios šalies (draudimo bendrovės). Tiekėjas pateik ia deklaraciją, kad konkurso laimėjimo atveju iki galutinio priėmimo - perdavimo akto pasirašymo Tiekėjas pateiks siūlomų modulių gamintojo garantiją, apdraustą trečios šalies (draudimo bendrovės): - draudimo laikotarpis – ne mažiau kaip 10 metų (pilnais metais); - draudimo suma draudimo laikotarpiui – ne mažesnė kaip 0,5 pasiūlymo kainos Eur be PVM. |  |

3 lentelė. Siūlomos įrangos pagrindiniai techniniai ir kokybiniai parametrai

| Eil. Nr. | Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai | Minimalūs reikalavimai pagal techninę specifikaciją (konkurso sąlygų 1 priedas) | Siūloma rodiklio reikšmė, kartu pateikiant nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą * |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | SAULĖS FOTOELEKTRINIAI MODULIAI |  |  |
| 1. | Siūlomi moduliai turi atitikti šių direktyvų ir standartų reikalavimus: |  |  |
| 1.1. | 2014/35/EU | Taip |  |
| 1.2. | IEC 61215 | Taip |  |
| 1.3. | IEC 61730 | Taip |  |
| 2. | Fotoelektrinių modulių gamybos kokybiniai kriterijai: |  |  |
| 2.1. | Gamintojo garantijos moduliams: |  |  |
| 2.1.1. | Produkto garantija pilnais metais. (Pateikiamas gamintojo besąlyginis raštas) | ≥10 |  |
| 2.1.2. | Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos | ≥90 % |  |
| 2.1.3. | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia | ≥79,9 % |  |
| 3. | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai fotovoltiniams elementų moduliams: |  |  |
| 3.1. | Fotoelektrinės modulių efektyvumas pagal STC %: | ≥20 |  |
| 3.2. | Nominali galia PMPP, W | nenurodyta |  |
| 3.3. | Mechaninis atsparumas: |  |  |
| 3.3.1. | Maksimali vėjo apkrova, Pa | ≥2400 |  |
| 3.3.2. | Maksimali sniego apkrova, Pa | ≥5400 |  |
| 3.4. | Kiti parametrai: |  |  |
| 3.4.1. | Apsaugos klasė (jungiamai dėžutei) | ≥IP68 |  |
| 3.4.2. | Galios paklaida | 0...+5 Wp |  |
| 3.4.3. | Modulių darbinė temperatūra | Ne siauresni nei -40...+85 Co |  |
| II. | INVERTERIAI |  |  |
| 1. | Siūlomi inverteriai turi atitikti šių direktyvų ir standartų reikalavimus: |  |  |
| 1.1. | CE 2014/35/EU; 2014/30/EU | Taip |  |
| 1.2. | IEC 61727:2004 | Taip |  |
| 1.3. | IEC 62116:2008 | Taip |  |
| 2. | Gamintojo garantija pilnais metais (Pateikiamas gamintojo besąlyginis raštas) | ≥10 metų |  |
| 3. | Techniniai parametrai: |  |  |
| 3.1. | Apsaugos lygis | ≥IP65 |  |
| 3.2. | Efektyvumas EURO | ≥97% |  |
| 3.3. | Galimos duomenų perdavimo sąsajos | RS485, LAN ir kt. |  |
| 3.4. | Siūlant inverterius be optimizatorių, MPPT (maksimalios galios sekimo taškų) skaičius | Atskiras MPPT ne daugiau dviem nuosekliai sujungtų modulių grupėms |  |
| 3.5. | Siūlant inverterius su optimizatoriais | Ant vieno optimizatoriaus pajungti ne daugiau nei 2 moduliai, optimizatorių garantinis terminas ne mažiau 10 metų |  |
| 3.6. | Modulių ir inverterių galios santykinis | ≤1,15 |  |
| 3.7. | Inverterių darbinė temperatūra | Ne siauresni nei -40...+60 Co |  |
| III | SAULĖS APŠVITOS METROLOGINĖ STOTELĖ |  |  |
| 1. | Viena stotelė sumontuota daugumos modulių pasvirimo kampu arba atskira stotelė kiekvienai modulių grupei, sumontuotai tuo pačiu kampu. | Taip |  |
| 2. | Matavimo įranga (apšvita). Sistemoje turi būti numatytas apšvitos jutiklis, kurio metinio parodymo rezultatai leis vertinti ar saulės moduliai pagamino planuojamą elektros energijos kiekį, esant konkrečiai metinei saulės apšvitai. Jutiklis turi turėti sąsają su jėgainės monitoringo kompiuterine sistema. Būtinas išeigos parametras – W/m2. | Taip |  |
| 3. | Matavimo įranga (temperatūra). Sistemoje turi būti numatytas temperatūros jutiklis. Būtinas išeigos parametras – temperatūra, C. | Taip |  |
| IV | KONSTRUKCIJOS |  |  |
|  | Siūlomos konstrukcijos turi atitikti šių direktyvų ir standartų reikalavimus: |  |  |
| 1. | Konstrukcijų gamintojo techninė garantija (pilnais metais) (Pateikiamas gamintojo besąlyginis raštas) | ≥10 metų |  |
| 2. | CE sertifikatas | Taip |  |

Pastaba: * Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitikimą tiekėjo siūlomą rodiklį; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Vykdydami sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus (subrangovus):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (subrangovo) pavadinimas | Prekės/ paslaugos/ darbai, kuriuos numatoma perduoti subtiekėjui (subrangovui) | Pirkimo dalis (dalis procentais), kuriai atlikti bus pasitelkiamas subtiekėjas (subrangovas) |
| --- | --- | --- | --- |

Pastaba: Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkiami subtiekėjai (subrangovai).

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas /dokumento dalis |
| --- | --- |

Pastaba: Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki 2021-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

| Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |