UAB „Brolenta“

Tvenkinio g. 3, Mažonai, LT-72152 Tauragės r., tel. Nr. +370 652 66 588, el. p. brolenta@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301635692, PVM mokėtojo kodas LT100003964911

A.s. LT664010051004780435,  Luminor Bank AS, banko kodas 40100

Katilas su komplektuojančia įranga

KONKURSO  SĄLYGOS

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS				2

2.	PIRKIMO OBJEKTAS					2

3.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI			3

4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS		4

5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	5

6.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS		6

7.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS			6

8.	Derybos						7

9.	SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO		7

10.	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS				8

11.	Baigiamosios nuostatos				8

12.	Priedai						9

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - UAB „Brolenta“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Brolenta“, siekiant didinti įmonės darbo našumą“ (projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0076), kuris yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis, numato įsigyti: katilą su komplektuojančia įranga.

  - Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės).

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

  - Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt 2021-03-31.

  - Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

  - Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

  - Pirkėjo įgalioti asmenys palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: UAB „Brolenta“ direktorius Vytautas Remeikis, tel. Nr. 8 652 66588, el. p. remeikis.vytautas@gmail.com.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkamas katilas su komplektuojančia įranga (komplektas) (toliau – prekė), kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 1).

  - Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

  - Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekės kiekiui.

  - Prekė turi būti pristatyta per 7 mėnesius nuo prekės pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas šalių rašytiniu susitarimu ne ilgiau nei 2 mėnesiams.

  - Prekių pristatymo vieta – Tvenkinio g. 3, Mažonai, LT-72152 Tauragės r.

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1	Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

    - Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1 | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas yra atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas Tiekėjo raštiškas patvirtinimas - deklaracija (Konkurso sąlygų Priedas Nr. 3 Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. |
| 3.1.1.2 | Tiekėjas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas yra atmetamas. | Valstybės įmonės Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas Tiekėjo raštiškas patvirtinimas – deklaracija (Konkurso sąlygų Priedas Nr. 3 Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. |

    - Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.1 | Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs bent 1 panašių prekių pardavimo sutartį, kurių kiekvienos vertė yra ne mažesnė kaip 0,5 šiam pirkimui pateikto pasiūlymo vertės be PVM. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Užpildytas ir tiekėjo arba jo įgalioto asmens pasirašytas Konkurso sąlygų Priedas Nr. 4 (Tiekėjo deklaracija). |
| 3.1.2.2. | Tiekėjas gali užtikrinti prekės (įrangos) naudojimo vietoje prekės (įrangos) garantinį aptarnavimą bei remontą. Tiekėjas turi galėti suteikti techninį palaikymą ne ilgiau kaip per 24 valandas nuotoliniu būdu ir ne ilgiau kaip per 3 dienas įrangos naudojimo vietoje, jeigu nuotoliniu būdu problemos išspręsti nepavyko. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiamas Tiekėjo laisvos formos raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą, kuriame būtų nurodyti kontaktiniai duomenys, kuriais reikia kreiptis į tiekėją dėl prekių (įrangos) garantinio aptarnavimo bei remonto. Pateikiamas dokumento originalas arba kopija* |

* Pastabos:

dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

  - Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1-3.1.1.2 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2.1 – 3.1.2.2 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

  - Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

  - Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas el. paštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. Pasiūlymas gali būti pasirašytas tiek elektroniniu parašu, tiek ranka ir nuskenuotas. Abu pasirašymo variantai yra priimtini.

  - Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba, jei pasiūlymą teikia ne Lietuvos Respublikoje registruotas ūkio subjektas.

  - Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas el. paštu.  El. laiško temos skiltyje gali būti nurodytas pirkimo pavadinimas ir Tiekėjo pavadinimas.

  - Pasiūlymą sudaro tiekėjo el. paštu pateiktų dokumentų visuma:

    - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

    - konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

    - jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

    - kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą prekių kiekį.

  - Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021-04-08 17:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį el. paštu, konkurso sąlygų 1.7. punkte nurodytu el. pašto adresu. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia patvirtinimą el. paštu, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

  - Pirkėjas neatsako už el. pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai nėra vertinami ir apie tai tiekėjas informuojamas el. paštu, kuriuo buvo siųsti dokumentai.

  - Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

  - Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

  - Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša el. paštu visiems tiekėjams, kurie kreipėsi į pirkėją bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje

  - Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą el. paštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo el. paštu atsiųstą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kurie į jį kreipėsi, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

  - Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

  - Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

  - Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu elektroniniu paštu:

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

  - Pasiūlymų vertinimo procedūra vyks 2021-04-09 10:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.

  - Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 4.9 punkte.

  - Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

  - Komisija nagrinėja:

    - ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

    - ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

    - ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

  - Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

  - Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai el. paštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti el. paštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

  - Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo el. paštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlymo kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

  - Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo el. paštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

  - Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.

  - Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

    - tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

    - tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

    - tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

    - pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

    - tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

    - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

    - tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

  - Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

- DERYBOS

  - Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

  - Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

  - Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų prekių charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

  - Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, el. paštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

  - Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

  - Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

  - Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

- SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas gautas anksčiausiai.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

  - Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas  sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

  - Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, el.paštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

- PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

  - Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

  - Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

  - Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

    - jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

    - jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

    - pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;

    - ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

  - Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.

  - Pirkimo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos  ir  galioja  kol  Šalys  sutaria  ją  nutraukti  pirkimo sutartyje nustatytais atvejais arba kol sutarties galiojimas  pasibaigia (visiškai įvykdomi  įsipareigojimai), kitais  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose  nustatytais  atvejais.

  - Pirkimo sutartyje numatomos prekės priėmimas-perdavimas vykdomas pagal tiekėjo įrangos priėmimo – perdavimo pirkėjui aktą (aktus), kuriuos rengia tiekėjas ir pasirašo tiekėjas bei pirkėjas.

  - Prekė turi būti pristatyta per 7 mėnesius nuo prekės pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas šalių rašytiniu susitarimu ne ilgiau nei 2 mėnesiams.

  - Pagrindinės atsiskaitymo sąlygos:

    - iki 50 proc. įrangos vertės be PVM sumokama avansu per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;

    - prieš prekių pristatymą (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacinio pranešimo, kad įranga paruošta pristatymui, gavimo) mokama 40 proc. įrangos vertės be PVM;

    - 10 proc. įrangos vertės be PVM ir PVM mokama per 10 darbo dienų po įrangos paleidimo ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.

  - Už pirkimo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą laiku Tiekėjas ir/arba Pirkėjas privalės sumokėti 0,03 proc. pirkimo sutarties vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

  - Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinamo reikalaujama: tiekėjas privalės pateikti kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją ir (arba) laidavimo ar draudimo laidavimo dokumentus sumai, kuri būtų ne mažesnė nei 45 proc. nuo avansinės ir tarpinės sąskaitų sumos (mokėjimai pagal konkurso sąlygų 10.8.1 ir 10.8.2 punktus). Šiuos dokumentus tiekėjas turės pateikti ne vėliau kaip su avansine sąskaita (konkurso sąlygų 10.8.1 p. mokėjimas).

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

  - Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

  - Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja el.paštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

  - Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

- PRIEDAI

  - Techninė specifikacija (Priedas Nr. 1).

  - Pasiūlymo forma (Priedas Nr. 2).

  - Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija (Priedas Nr. 3).

  - Tiekėjo deklaracija (Priedas Nr. 4).

UAB „Brolenta“

konkurso sąlygų priedas Nr. 1

Techninė specifikacija

Pirkimo objektas: Katilas su komplektuojančia įranga

Jei apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad pirkėjas šį nurodymą pateikia įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

| Eil. Nr. | Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) | Techniniai reikalavimai, rodikliai |
| --- | --- | --- |
|  | Katilo tipas | - Vandens šildymo, - Judamo ardyno su pakura, - Vertikalaus arba horizontalaus šilumokaičio būgno, - Dūmavamzdinio tipo, - Plieninis arba lygiavertės medžiagos, - Pilnai hermetizuotas, - Dirbantis be oro pasiurbimo |
|  | Nominali katilo galia | ≥ 950 kW |
|  | Naudingo veikimo koeficientas | ≥ 86 % be ekonomaizerio, prie 30% garantinio kuro (medienos skiedra) |
|  | Katilo apkrovimo diapazonas | 30 – 100 % |
|  | Maksimalus darbinis slėgis | 2,5 - 6 bar |
|  | Kuras | - Medienos skiedra, pjuvenos, SM1-SM2 standarto pagal medienos skiedros produktų techninę specifikacijos standartą, - peleningumas ≤3% |
|  | Kuro drėgnumas | 30 - 55% |
|  | Katilo maksimali leistina temperatūra | ≤ 110°C |
|  | Reikalavimai reguliavimui | Pilnai automatinis katilo darbas nuotoliniu būdu visuose apkrovimo režimuose be nuolatinio aptarnaujančio personalo |
|  | Katilo komplektacija: - Dūmų recirkuliacinė įranga - Judamo ardyno pakura, ne mažiau kaip 4 zonų su atskirai valdomomis pavaromis - Šilumokaičio valymas suspaustu oru, λ zondo prapūtimas; - Automatinis pelenų šalinimas iš pakuros ir iš po ardyno; - Pirminio ir antrinio oro ventiliatoriai; - Automatinis uždegimas dviem karšto oro fenais; - Šamotinis pakuros įdėklas - Pelenų dėžė ≥ 200 l. - Tarnavimo laikas ≥ 15 m. | Taip |
|  | Filtravimo sistemos komplektacija: - Kietosios dalelės (sausi dūmai, 6% O2) - 50 mg/Nm³ naudojant filtravimo įrangą - resiveriai su penumo impulsiniu prapūtimu - dozatorius - apšiltinimas iki 20 0C - kopetėles aptarnavimui - turėklai aptarnavimui - apėjimas su dūmų sklendėmis - latakas sraigto pajungimui - dozatorius kalkėms - kalkių padavimo įrenginys - valdymo skydas - talpa pelenams | Taip |
|  | Pajungimas prie vandens sistemos, sklendės, termometrai, išsiplėtimo indas, filtrai, cirkuliacinis siurblys, trasa iki medienos džiovyklų nuo 70 m. | Taip |
|  | Katilo valdymas internetu, bei GSM signalizacija ir UPS | Taip |
|  | Dūmtakiai, dūmsiurbis su izoliacija | Taip |
|  | Vamzdyno šiluminė izoliacija | Taip |
|  | Garantija | nuo 24 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos |
|  | Įrangos modelis rinkai pateiktas ne anksčiau nei 2017 m. | Taip Įrašyti įrangos pateikimo rinkai metus |
|  | Įranga turi būti nauja (nenaudota) | Taip |
|  | Darbuotojų mokymai | Taip |
|  | Įrangos transportavimas ir instaliavimas pirkėjo gamybos vietoje | Taip |

UAB „Brolenta“

konkurso sąlygų priedas Nr. 2

PASIŪLYMAS

DĖL KatilO su komplektuojančia įranga

|  | 2021 - - . |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | data |  |  |
|  | Vieta |  |  |
| Tiekėjo pavadinimas |  |  |  |
| Tiekėjo adresas |  |  |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |  |  |
| Telefono numeris |  |  |  |
| Fakso numeris |  |  |  |
| El. pašto adresas |  |  |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2021-03-31.

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Modelis | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Katilas su komplektuojančia įranga | 1 | komplektas |  |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |  |

Siūloma katilas su komplektuojančia įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) | Techniniai reikalavimai, rodikliai | Siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Katilo tipas | - Vandens šildymo, - Judamo ardyno su pakura, - Vertikalaus arba horizontalaus šilumokaičio būgno, - Dūmavamzdinio tipo, - Plieninis arba lygiavertės medžiagos, - Pilnai hermetizuotas, - Dirbantis be oro pasiurbimo |  |
|  | Nominali katilo galia | ≥ 950 kW |  |
|  | Naudingo veikimo koeficientas | ≥ 86 % be ekonomaizerio, prie 30% garantinio kuro (medienos skiedra) |  |
|  | Katilo apkrovimo diapazonas | 30 – 100 % |  |
|  | Maksimalus darbinis slėgis | 2,5 - 6 bar |  |
|  | Kuras | - Medienos skiedra, pjuvenos, SM1-SM2 standarto pagal medienos skiedros produktų techninę specifikacijos standartą, - peleningumas ≤3% |  |
|  | Kuro drėgnumas | 30 - 55% |  |
|  | Katilo maksimali leistina temperatūra | ≤ 110°C |  |
|  | Reikalavimai reguliavimui | Pilnai automatinis katilo darbas nuotoliniu būdu visuose apkrovimo režimuose be nuolatinio aptarnaujančio personalo |  |
|  | Katilo komplektacija: - Dūmų recirkuliacinė įranga - Judamo ardyno pakura, ne mažiau kaip 4 zonų su atskirai valdomomis pavaromis - Šilumokaičio valymas suspaustu oru, λ zondo prapūtimas; - Automatinis pelenų šalinimas iš pakuros ir iš po ardyno; - Pirminio ir antrinio oro ventiliatoriai; - Automatinis uždegimas dviem karšto oro fenais; - Šamotinis pakuros įdėklas - Pelenų dėžė ≥ 200 l. - Tarnavimo laikas ≥ 15 m. | Taip |  |
|  | Filtravimo sistemos komplektacija: - Kietosios dalelės (sausi dūmai, 6% O2) - 50 mg/Nm³ naudojant filtravimo įrangą - resiveriai su penumo impulsiniu prapūtimu - dozatorius - apšiltinimas iki 20 0C - kopetėles aptarnavimui - turėklai aptarnavimui - apėjimas su dūmų sklendėmis - latakas sraigto pajungimui - dozatorius kalkėms - kalkių padavimo įrenginys - valdymo skydas - talpa pelenams | Taip |  |
|  | Pajungimas prie vandens sistemos, sklendės, termometrai, išsiplėtimo indas, filtrai, cirkuliacinis siurblys, trasa iki medienos džiovyklų nuo 70 m. | Taip |  |
|  | Katilo valdymas internetu, bei GSM signalizacija ir UPS | Taip |  |
|  | Dūmtakiai, dūmsiurbis su izoliacija | Taip |  |
|  | Vamzdyno šiluminė izoliacija | Taip |  |
|  | Garantija | nuo 24 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos |  |
|  | Įrangos modelis rinkai pateiktas ne anksčiau nei 2017 m. | Taip Įrašyti įrangos pateikimo rinkai metus |  |
|  | Įranga turi būti nauja (nenaudota) | Taip |  |
|  | Darbuotojų mokymai | Taip |  |
|  | Įrangos transportavimas ir instaliavimas pirkėjo gamybos vietoje | Taip |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (ir pirkimo – pardavimo sutartį) (jei pasiūlymą pasirašo ne Tiekėjo (juridinio asmens) vadovas |  |
| 2. | Nurodytus minimalius bendruosius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus (3.1.1.1 ir 3.1.1.2 punktai) pagrindžiantys dokumentai arba kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija |  |
| 3. | Nurodytus minimalius techninių ir profesinių pajėgumų reikalavimus (3.1.2. ir 1 3.1.2.2 punktai) pagrindžiantys dokumentai |  |
| 4. | Kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai |  |

Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UAB „Brolenta“

konkurso sąlygų priedas Nr. 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)

UAB „Brolenta“

Tvenkinio g. 3, Mažonai, LT-72152 Tauragės r.

Tel. Nr. +8 652 66588, el. p. remeikis.vytautas@gmail.com.

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

____________________

(Data)

_____________________

(Sudarymo vieta)

|  | Aš, ______________________________________________________________________________ , |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) |  |  |  |  |  |
|  | tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) ______________________________________________________________________________ , |  |  |  |  |  |
|  | (tiekėjo pavadinimas) |  |  |  |  |  |
|  | dalyvaujančio (-ios) UAB „Brolenta“ organizuojamame konkurse katilui su komplektuojančia įranga įsigyti, paskelbtame Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2021-03-31 kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“): |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai: | Taip | Ne |  |  |
| 3.1.1.1 |  | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 |  | Tiekėjas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka. |  |  |  |  |

Man žinoma, kad, jeigu UAB „Brolenta“ nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

__________________________________		______________________________

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	                     (parašas)		 (vardas ir pavardė)

UAB „Brolenta“

konkurso sąlygų priedas Nr. 4

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)

UAB „Brolenta“

Tvenkinio g. 3, Mažonai, LT-72152 Tauragės r.

Tel. Nr. +8 652 66588, el. p. remeikis.vytautas@gmail.com.

TIEKĖJO DEKLARACIJA

____________________

(Data)

_____________________

(Sudarymo vieta)

| Aš, ______________________________________________________________________________ , |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) |  |  |  |  |  |  |  |
| tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a)/ (atstovaujamas (-a)) ______________________________________________________________________________ , |  |  |  |  |  |  |  |
| (tiekėjo pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |
| dalyvaujantis (-ti) UAB „Brolenta“ organizuojamame konkurse katilui su komplektuojančia įranga įsigyti, paskelbtame 2021-03-31 Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu veiklą vykdė mažiau nei 3 metus), yra įvykdęs bent 1 panašių prekių pardavimo sutartį, kurių kiekvienos vertė yra ne mažesnė kaip 0,5 šiam pirkimui pateikto pasiūlymo vertės be PVM.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Metai | Užsakovas (įmonės pavadinimas) | Kontaktiniai duomenys | Sutarties objektas | Sutarties vertė, Eur be PVM |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |

Man žinoma, kad, jeigu nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Panašiomis prekėmis laikomos prekės, kurios priklauso tai pačiai prekių grupei pagal Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno, patvirtinto 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) (OL 2002 L 340, p. 1-562), skaitmeninio kodo pirmus tris skaitmenis.

neįprastai maža kaina suprantama taip, kaip tai paaiškinta Viešųjų pirkimų tarnybos gairėse „Neįprastai mažos pasiūlytos kainos ar sąnaudų nustatymas ir pagrindimas“.

Panašiomis prekėmis laikomos prekės, kurios priklauso tai pačiai prekių grupei pagal Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno, patvirtinto 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) (OL 2002 L 340, p. 1-562), skaitmeninio kodo pirmus tris skaitmenis.