Priedas Nr. 4 Vamzdynų ir mechaninių įrengimų termoizoliacija

Turinys

1	Apimtys ir nuorodos	2

1.1	Apimtys	2

1.2	Nuorodos	2

2	Pagrindiniai reikalavimai	2

2.1	Bendra informacija	2

2.2	Reikalavimai personalo apsaugai	3

3	Medžiagos	3

3.1	Bendra informacija	3

3.2	Izoliacinės medžiagos	4

3.3	Tvirtinimo medžiagos	6

3.4	Metalinė izoliacijos apsauginė danga	7

4	Panaudojimas	9

4.1	Bendroji dalis	9

4.2	Izoliavimas	10

# Apimtys ir nuorodos

## Apimtys

Ši specifikacija pateikia minimalius reikalavimus išorinei šiluminei izoliacijai, skirtai antžeminės įrangos paviršiaus izoliavimui ir vamzdynų funkcionavimui kai temperatūra aukštesnė nei aplinkos temperatūra.

## Nuorodos

### Taisyklės ir standartai

Kiekvienas paskutinis leidinys turi būti naudojamas kartu su bet kokiais tokio leidinio pataisymais / papildymais / peržiūromis.

#### ASTM (Amerikos bandymų ir medžiagų specialistų organizacija),arba lygiaverčiai

| ASTM Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| A 167 | Specifikacijos korozijai atspariems Chromo-nikelio plieno lakštams, skardai ir juostoms. |
| A 526 | Specifikacijos plieninei skardai, dengtai aliuminiu pagal alitavimo skystoje karštoje terpėje procesą. |
| B 209M | Legiruoto aliuminio skarda ir lakštai (metrinė) |
| C 547 | Specifikacija mineralinei pluoštinei iš anksto suformuotai vamzdynų izoliacijai. |
| C 552 | Specifikacija akytiems stiklo blokams ir šiluminei vamzdynų izoliacijai. |
| C 585 | Praktinės rekomendacijos vidiniams ir išoriniams standžios šiluminės izoliacijos diametrams dėl nominalių vamzdžių ir vamzdynų skersmenų (NPS sistema). |
| C 592 | Specifikacijos mineraliniams pluoštiniams izoliaciniams čiužiniams ir čiužinių tipo vamzdynų izoliacijai. |
| C 612 | Specifikacijos mineraliniams pluoštiniams blokams ir plokščių paviršių šiluminei izoliacijai. |
| C 871 | Šiluminės izoliacijos medžiagų cheminės analizės metodai skirti vandenyje tirpių chloridų, fluoridų, silikatų ir natrio jonų ekstrakcijos tyrimui. |

| EN Standartai | Pavadinimas |
| --- | --- |
| EN ISO 12241 | Pastatų įrengimų ir pramonės įrangos termoizoliacija. Apskaičiavimo taisyklės |

# Pagrindiniai reikalavimai

## Bendra informacija

Šioje specifikacijoje aprašomi reikalavimai vamzdynų ir mechaninės įrangos izoliacijai. Izoliacijos darbų apimtis ir specifiniai reikalavimai izoliacijai nustatomi sutarties techninių darbų specifikacijose arba atvaizduojami brėžiniuose, t.t.

Prieš ir projekto statybos fazėje, turi būti įgyvendinta atitinkama izoliacijos darbų kokybės valdymo sistema.

Detalus planavimas turi būti atliktas kartu su kitomis priemonėmis, siekiant išvengti naujai įrengtų izoliaciją apgaubiančių priemonių pažeidimo.

Prieš izoliacijos uždėjimą, visi izoliuojami plieniniai paviršiai turi būti sausi, švarūs ir nuvalyti nuo riebalų ir purvo.

Apsauginė dažų danga turi būti patikrinta ir aprobuota prieš pradedant izoliacijos darbus.

Izoliacinės medžiagos turi būti išlaikomos sausame stovyje montavimo metu ir po sumontavimo.

Priklausomai nuo oro sąlygų, metalinis izoliacijos apvalkas turi būti įrengtas iš karto po izoliavimo.

Išilginės izoliacijos apvalkalo  siūlės, esančios ant horizontalaus vamzdyno, neturi būti viršutinėje vamzdyno dalyje.

Ant vamzdynų neleistinos transportuojamos terpės pavadinimų lentelės ir elektros srove atlikti užrašai. Žymėjimas, sutinkamai su darbdaviu, gali būti lipdukai ant izoliacinio paviršiaus arba antdėklai, pritvirtinti aplink izoliacijos išorę.

Elektriniai/prietaisų kabeliai arba vamzdžiai neturi būti tvirtinami prie izoliacijos išorinės apsauginės dangos.

## Reikalavimai personalo apsaugai

Karšti paviršiai, turintys didesnę kaip 45 °C temperatūrą, kaip taisyklė turi būti izoliuojami, izoliacijos paviršiaus temperatūra neturi viršyti 45 °C, esant 25 °C aplinkos temperatūrai.

Jeigu dėl kokių nors priežasčių karštesni negu 45 °C temperatūros paviršiai lieka neizoliuoti ir gali būti aptarnaujančio personalo pasiekiami, tai turi būti panaudotos personalą apsaugančios priemonės.

Personalo apsauga gali būti įgyvendinama panaudojant papildomus metalinius skydus/ekranus, vielinio tinklo narvelius, gaubtus, atitvarus arba kitas fizines priemones ir perspėjamuosius ženklus.

Neizoliuoti karšti vamzdžiai ar įranga, turintys didesnę kaip 45 °C temperatūrą ir esantys 1m atstumu nuo bet kokio praėjimo, kopėčių ar laiptinės turi būti apsaugoti nuo praėjimo apačios iki 2m aukščio virš jų.

Visi vamzdynai ir įrengimai, dirbantys prie  120 °C ir aukštesnių temperatūrų, turi būti izoliuoti.

# Medžiagos

## Bendra informacija

Medžiagos izoliavimui, tvirtinimui ir apgaubimui turi būti pasirenkamos iš žemiau aprašytų medžiagų, jeigu nesutarta su darbdaviu kitaip.

Ekstrahuojamų chloridų kiekis izoliacinėje medžiagoje prieš pritaikymą neturi viršyti 10mg/kg. Izoliacinės medžiagos pH turi būti tarp 6 ir 9 esant drėgnoms sąlygoms. Izoliacinių medžiagų cheminės analizės klausimu žiūrėti ASTM C871 arba lygiaverčius.

Izoliacinėms medžiagoms negali būti naudojamos degios medžiagos.

Izoliacinėse medžiagose negali būti asbesto.

## Izoliacinės medžiagos

### Mineralinis pluoštas

Mineralinis pluoštas turi būti gaminamas iš tokių mineralinių medžiagų kaip uoliena arba stiklas, perdirbtų iš išlydyto stovio į pluošto formą.

#### Mineralinės vatos dembliai

Izoliacija turi atitikti ASTM C 592, Klasei II, arba lygiaverčius reikalavimus su sekančiomis pataisomis:

- Izoliacija turi būti pagaminta iš išlydytos uolienos be rišiklio. Minimalus tankis turi būti 80 kg/m3.

- Izoliacija turi būti tinkama naudoti iki 600 oC.

- Šiluminis laidumas maksimaliai gali būti 0.060 W/(m*K) prie 100 oC.

- Vienoje izoliacijos pusėje turi būti su  galvanizuota viela ar stiklo pluošto gijomis kartu su izoliacija persiūtas 0.7 – 0.9 mm diametro galvanizuotos vielos tinklelis, kurio akučių forma yra 15 ar 20 ar 25 mm dydžio šešiakampiai. Nerūdijančio plieno vamzdžiams ir įrangai izoliuoti turi būti taikomas vielinis tinklelis iš alituoto arba nerūdijančio plieno vielos, o izoliacijos su tinkleliu persiuvimui turi būti naudojama nerūdijančio plieno viela.

- Indų ir įrangos izoliavimui izoliacinės medžiagos turi būti pateikiamos standartinių gamintojo išmatavimų.

#### Iš anksto suformuotos mineralinės vatos vamzdinės sekcijos (kevalai)

Izoliacija turi atitikti ASTM C 547, Klasei 3, arba lygiaverčius keliamus reikalavimus su sekančiomis pataisomis:

- Izoliacija turi būti atlikta tvirtai, panaudojant mineralinę vatą ir organinį rišiklį. Minimalus tankis turi būti 100 kg/m3.

- Izoliacija turi būti tinkama naudojimui/atspari virš 6000C.

- Šiluminis laidumas maksimaliai gali būti 0.055 W/(m*K) prie 1000C.

- Izoliacijos sekcijos ilgis gali būti 1 ar 2 m.

#### Iš anksto suformuotos mineralinės vatos plokštės

Izoliacija turi atitikti ASTM C 612, Klasei 4, arba lygiaverčius keliamus reikalavimus su sekančiomis pataisomis:

- Izoliacija turi būti atlikta iš mineralinės vatos ir sutvirtinta su organiniu rišikliu. Minimalus tankis turi būti 100 kg/m3.

- Izoliacija turi būti tinkama naudoti/atspari virš 5400C.

- Šiluminis laidumas maksimaliai gali siekti 0.055 W/(m*K) prie 1000C.

- Indų ir įrangos izoliacija turi būti atliekama pagal gamintojo pateiktus nurodymus/reikalavimus izoliacijai.

#### Stiklo vatos dembliai

Izoliacija turi atitikti ASTM C 592, Klasei 1, arba lygiaverčius keliamus reikalavimus su sekančiomis pataisomis:

- Izoliacija turi būti atliekama iš stiklo vatos be rišiklio. Minimalus tankis turi būti 50 kg/m3.

- Izoliacija turi būti tinkama naudoti/atspari virš 5000C.

- Šiluminis laidumas maksimaliai gali siekti 0.050 W/(m*K) prie 100°C.

- Izoliacija privalo turėti vienpusį su galvanizuotos vielos arba stiklo pluošto gijomis kartu su izoliacija persiūtą tinklelį iš 0.7 – 0.9 mm galvanizuotos vielos, kurio akutės yra 15 ar 20 ar 25 mm dydžio šešiakampio formos. Nerūdijančio plieno vamzdžiams ir įrangai izoliuoti turi būti taikomas vielinis tinklelis iš alituoto arba nerūdijančio plieno vielos, o izoliacijos su tinkleliu persiuvimui turi būti naudojama nerūdijančio plieno viela.

- Indų ir įrangos izoliacija turi būti atliekama pagal gamintojo pateiktus nurodymus/reikalavimus izoliacijai.

#### Iš anksto suformuotos stiklo vatos vamzdinės sekcijos

Izoliacija turi atitikti ASTM C 547, Klasei 3, arba lygiaverčius keliamus reikalavimus su sekančiomis pataisomis:

- Izoliacija turi būti atlikta tvirtai, panaudojant stiklo vatą ir organinį rišiklį. Minimalus tankis turi būti 50 kg/m3.

- Izoliacija turi būti tinkama naudojimui/atspari virš 4500C.

- Šiluminis laidumas maksimaliai gali būti 0.050 W/(m*K) prie 1000C.

- Izoliacijos sekcijos ilgis gali būti 1 ar 2 m.

#### Iš anksto suformuotos stiklo vatos plokštės

Izoliacija turi atitikti ASTM C 612, Klasei 3, arba lygiaverčius keliamus reikalavimus su sekančiomis pataisomis:

- Izoliacija turi būti atlikta iš stiklo vatos ir sutvirtinta panaudojant organinį rišiklį. Minimalus tankis turi būti 60 kg/m3.

- Izoliacija turi būti tinkama naudoti/atspari virš 4500C.

- Šiluminis laidumas maksimaliai gali būti 0.055 W/(m*K) prie 1000C

- Indų ir įrangos izoliacija turi būti atliekama pagal gamintojo pateiktus nurodymus/reikalavimus izoliacijai.

### Iš anksto suformuoti akyto stiklo blokai ir vamzdinės sekcijos

Akytas stiklas turi atitikti ASTM C552, arba lygiavertį dokumentą ir turėti sekančias savybes:

- Tinkamas temperatūroms nuo –2600C iki 4300C.

- Tankis turi būti diapazone 125 kg/m3 ±/10%.

- Šiluminis laidumas maksimaliai gali siekti 0.046 W/(m*K) prie 200C.

- Vandens garų pernešimas: Nulis.

- Linijinio išsiplėtimo koeficientas: 9.0 * 10-6/K.

- Minimalus atsparumas spaudimo jėgai pagal ASTM C165, arba lygiavertį: 500 kPa.

- Vietose, kur vamzdynų pavažos pritvirtintos ant izoliacijos apsauginės dangos, minimalus atsparumas spaudimui turi būti 900 kPa.

### Iš anksto suformuoti kalcio silikato blokai ir vamzdinės sekcijos (kevalai)

Kalcio silikato izoliacijoje chloridų kiekis ir inhibitoriniai komponentai, naudojami išvengti plieno korozijos ir trūkinėjimo įtemptose vietose, turi atitikti ASTM C 795, arba lygiavertų. Tačiau, reikia pažymėti, kad esant nepalankioms aplinkos sąlygoms, šie inhibitoriniai komponentai gali būti išplauti nuo izoliacinės medžiagos ir pastovi apsauga nuo korozijos gali būti prarasta.

Izoliacija turi atitikti ASTM C 533, Tipas 1, arba lygiaverčius keliamus reikalavimus su sekančiomis pataisomis:

- Izoliacija turi būti tinkama naudoti virš 6500C. Vidutinis tankis turi būti 200 kg/m3, minimalus -  175 kg/m3.

- Šiluminis laidumas maksimaliai gali siekti 0.079 W/(m*K) prie 2000C.

- Izoliaciniai blokai (plokštės) indams ir įrangai turi būti pateikiami pagal gamintojo nurodytus išmatavimus.

- Izoliacija vamzdynams turi būti pateikiama dviejų ar multisegmentinių formų pavidale. Reikia stengtis minimaliai sumažinti segmentų skaičių. Kiekvienos vamzdyno izoliacijos sekcijos ilgis turi būti 1m.

### Purškiamas kietėjantis putų poliuretanas/poliizocianuratas (PUF/PIF)

Putų komponentai sudarys pilną gaisrui atsparią sistemą. Gaisrui atsparūs komponentai turi būti nelakaus tipo.

Izoliacinės medžiagos turi atitikti ASTM C 1029, Tipas 3, arba lygiaverčius keliamus reikalavimus su sekančiais papildymais:

- Izoliacija turi būti tinkama naudoti iki 900C.

- Minimalus tankis turi būti 50 kg/m3 su minimaliu atsparumu spaudimui 2 kg/cm2 (200kPa).

- Šiluminis laidumas maksimaliai gali siekti 0.023 W/(m*K) prie 200C.

- Esant drėgnoms sąlygoms pH turi būti tarp 6 ir 9.

- Vidutinis uždarų burbuliukų kiekis turi būti 90% pagal tūrį,  minimalus -  80% pagal tūrį bet kuriuo atveju. Burbuliukų struktūra turi būti vienoda ir neturi būti didesnių tuštumų ir burbulų.

### Keraminio pluošto dangos

Keraminis pluoštas turi būti ugniai atsparūs oksidai susidedantys pirmiausiai iš molžemio ir silicio, pervestų iš skysto stovio į pluoštą be rišiklio.

Izoliacinė medžiaga turi atitikti ASTM C 892, kategorija 6, arba lygiavertų su sekančiais papildymais:

- Izoliacija turi būti tinkama vartojimui iki 11500C.

- Minimalus tankis turi būti 96 kg/m3 su maksimaliu specifiniu šiluminiu laidumu 0.09 W (m*K) prie 4500C.

## Tvirtinimo medžiagos

Galvanizuotos plieninės medžiagos niekuomet neturi būti naudojamos izoliacijos pritvirtinimui prie nerūdijančio plieno vamzdžių ir įrangos.

### Rišamoji/tvirtinamoji viela

1 mm skersmens austenitinio nerūdijančio plieno viela (ne prastesni kaip AISI 304).

### Tvirtinimai/ bandažinės juostos

Tvirtinimo juostų medžiagos ir distancinės žiedinės bandažinės juostos privalo būti iš nerūdijančio plieno ir turėti mažiausiai 0.5 mm storį ir 10 – 20 mm plotį (ne prastesni kaip AISI 304).

### Savisriegiai varžtai

Savisriegiai varžtai turi būti 4.8 mm skersmens ir 12 mm ilgio iš Monel metalo (nikelio-vario lydinys), nerūdijančio plieno arba kieto aliuminio su iškilia ar pusapvale galvute su išdroža atsuktuvui.

### Kniedės

Kniedės turi būti išsiplečiančio tipo, iš nerūdijančio plieno, Monel metalo ar stipraus aliuminio, turinčios minimalų 5 mm skersmenį.

### Apkabos ir greito veikimo segtuvai

Greito veikimo segtuvai ir apkabos turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno ar aliuminio.

### Atraminiai žiedai

Atraminiai koncentriniai distanciniai žiedai metalinei lakštinei dangai turi būti pagaminti iš:

- 1.5 x 25 mm anglinio plieno juostos, esant izoliacijos išoriniam diametrui iki 125 mm.

- 3 x 25 mm anglinio plieno juostos, esant izoliacijos išoriniam diametrui virš 125 mm iki 760 mm.

- 5 x 30 mm anglinio plieno juostos, esant izoliacijos išoriniam diametrui  virš 760 mm.

## Metalinė izoliacijos apsauginė danga

### Bendroji dalis

Metalinė apsauginė danga turi būti be degių medžiagų.

Zonose su potencialiu gaisro pavojumi turi būti naudojami tik alituoto arba nerūdijančio plieno apsauginė danga.

Aliuminis gali būti naudojamas vamzdynų ir įrangos izoliacijos apsauginei dangai, kai vamzdynų ar įrangos paviršių (procesų) temperatūros yra iki 6500C. Esant temperatūrai virš 6500C, turi būti naudojamas alituotas arba nerūdijantis plienas.

### Metalinės apsauginės dangos medžiagos turi būti vienos iš sekančių:

#### Aliuminis

Aliumininis apvalkalas turi būti iš vidutinio tvirtumo kokybės, atitinkančios ASTM B 209M, lydinys 1060, sukietinimo laipsnis H 14, arba lygiavertis.

#### Alituotas plienas

Medžiaga turi būti alituotas plienas tipas2, dangos paskirtis T2-100, atitinkamai ASTM A463, arba lygiavertis.

#### Nerūdijantis plienas

Lakštas turi atitikti ASTM A 167, Tipas 304L arba 316L, arba lygiaverčiai.

### Apsauginės dangos lakšto storis

Dangos lakšto storis turi būti sekantis:

| Išorinis izoliacijos diametras | Aliuminis | Alituotas plienas | Nerūdijantis plienas |
| --- | --- | --- | --- |
| Iki 200 mm | 0.8 mm | 0.6 mm | 0.6 mm |
| Nuo 200 iki 500 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Virš 500 mm | 1.0 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |

Flanšų, vožtuvų ir t.t. izoliacinių nuimamo tipo gaubtų danga turi būti pagaminti iš 1.0 mm skardos, nepriklausomai nuo medžiagos tipo.

### Dangos ir tvirtinimo medžiagų kombinacijos

Turi būti naudojamos sekančios kombinacijos:

| Dangos medžiagos | Juostos | Savisriegiai varžtai | Kniedės | Apkabos ir greito veikimo fiksatoriai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aliuminis | Nerūdijantis plienas | Kietas aliuminis arba Nerūdijantis plienas | Kietas aliuminis arba Monel metalas | Nerūdijantis plienas arba Aliuminis |
| Alituotas plienas | Nerūdijantis plienas | Nerūdijantis plienas arba Monel metalas | Nerūdijantis plienas arba Monel metalas | Nerūdijantis plienas |
| Nerūdijantis plienas | Nerūdijantis plienas | Nerūdijantis plienas | Nerūdijantis plienas | Nerūdijantis plienas |

# Panaudojimas

## Bendroji dalis

Izoliacijos sluoksnio storis atvaizduojamas techninėse darbų specifikacijose ir/arba projekto dokumentuose (P&ID, vamzdynų sąrašas, duomenų lentelės, t.t.).

Kiekvienas atskiras kiekvienos sistemos vamzdynas turi būti izoliuotas atskirai; gretimos linijos neturi būti įtraukiamos po bendra izoliacine danga.

Vamzdynų, skirtų tirštiems skysčiams (pvz. bitumui, parafinui, tirštai alyvai, t.t.) transportuoti, vožtuvai ir flanšai turi būti su nuimamo tipo izoliaciniais gaubtais. Būtina atkreipti dėmesį į izoliacijos detales, siekiant išvengti produktų nuotekų į vamzdynų izoliaciją. Galimo vožtuvo ar flanšo pratekėjimo atvejui turi būti numatytos nutekėjimo angos, suteikiančios vizualinę nutekėjimo informaciją.

Pavadinimų lentelės, antspaudai, gilzės šilumos matuoklio įvedimui ir slėgio matavimo impulsinių linijų ventiliai turi būti palikti be izoliacijos.

Izoliuotų indų papildomos konstrukcijos, tokios kaip sijonai, kojos arba atramos turi būti taip pat izoliuotos pratęsiant izoliaciją mažiausiai 600 mm nuotoliu nuo jų privirinimo prie indo korpuso siūlės.

Izoliacijos sistema turi būti atlikta tokiu būdu, kad būtų išvengta vandens patekimo, kad pratekėję produktai galėtų nutekėti ir vandens garai galėtų išeiti.

Vamzdžių/indų izoliacija gali būti atliekama arba su iš anksto pagamintomis sekcijomis (kevalais) arba demblių tipo izoliacija, priklausomai nuo izoliacijos gamintojo standartinių matmenų konkrečiam vamzdžio/indo, kuris bus izoliuojamas, tinkamumo.

Šiluminių nuostolių sumažinimui izoliacinių plokščių perimetrinės sandūros sluoksniuose neturi būti viena virš kitos, t.y. turi būti persislinkę, esant dviejų ir daugiau sluoksnių izoliacijai.

100 mm storio izoliacijai minimaliai du 50 mm storio sluoksniai turi būti taikomi  tam, kad gauti persislinkusias sandūras.

Taip pat turi būti persislinkusios perimetrinės sandūros tarp gretimų iš anksto suformuotų tvirtų izoliacijos segmentų sluoksnių.

## Izoliavimas

### Vamzdynų izoliavimas

#### Izoliavimas su iš anksto suformuotomis sekcijomis (iš anksto suformuotos vamzdinės sekcijos/plokštės)

Kietos izoliacinės medžiagos vamzdžiams izoliuoti turi būti taikomos iš išanksto suformuotų sekcijų  (kevalų) ar segmentų ir turi būti pritvirtinamos prie vamzdžių su bandažine viela. Minimaliai dviejose vietose perrišimas viela yra būtinas iš anksto suformuotai 0.5m ilgio  sekcijai ir maksimaliai 3 vietose iš anksto suformuotai 1m ilgio sekcijai. Visos jungtys turi būti glaudžiai sujungtos.

Turi būti persislinkusios perimetrinės sandūros tarp gretimų segmentų.

Vertikaliuose vamzdynuose su nominaliu 100 mm ir didesniu skersmeniu, privirinami ar apspaudžiantys vamzdyną atraminiai žiedai turi būti taikomi viršutiniame gale ir po kiekvieno flanšo. Papildomi žiedai gali būti reikalingi apytiksliai 4 – 6 metrų intervalais.

Ties vamzdžio alkūne sekcijos turi būti sujungtos taip, kad dalys sutaptų tiksliai.

Putstiklio segmentai turi būti įrengti atitinkamai gamintojo rekomendacijoms. Segmentai turi būti užsandarinami su nekietėjančiu butilo pagrindu pagamintu sandarikliu, tokiu kaip Pittseal 444.

#### Izoliavimas su dembliais

Turi būti naudojami dembliai, apkirpti iki atitinkamo dydžio ir ant izoliuojamųjų paviršių pritvirtinti su plienine viela.

Vertikaliems vamzdžiams su daugiau nei vienu izoliacijos sluoksniu, kiekvienos dangos metalinis tinklelis turi būti tvirtinamas prie viršutinio atraminio žiedo.

Uždėjus izoliacinę dangą, ji privalo turėti reikalaujamą izoliacijos storį.

Demblių sandūrose  apie vamzdį koncentriniai distanciniai žiedai turi būti pritvirtinti prie vamzdžio maždaug 1m intervalais, siekiant palaikyti metalinę apsauginę dangą ir apsaugoti izoliaciją nuo suspaudimo.

Vertikaliuose vamzdžiuose su nominaliu skersmeniu 100mm ir daugiau, privirinami ar apspaudžiantys vamzdį  atraminiai žiedai turi būti naudojami viršutiniame gale ir po kiekvieno flanšo. Papildomi žiedai gali būti reikalingi maždaug kas 4m.

Mineralinės vatos virvės tipo šiluminė izoliacija apvyniojant turi būti taikoma prietaisų impulsiniams vamzdynams ir nuo 15 iki 40mm nominalaus diametro imtinai kitiems vamzdynams.

### Indų izoliavimas

#### Izoliavimas su iš anksto suformuotomis plokštėmis (netaikomas kietėjančio putų poliuretano/poliizocianurato  PUF/PIF užpurškimas)

Indų vertikaliems paviršiams izoliuoti turi būti įrengiami atraminiai žiedai iš kampuoto profilio, išdėstyti intervalais maždaug kas 3-4 m. Šie žiedai palaiko izoliaciją ir sudaro temperatūrinę siūlę izoliacijoje, leidžiančią sienos temperatūrinį plėtimąsį.

Nuožulnių dalių izoliacija turi būti pritvirtinta uždedant bandažinius lankus, išdėstytus 50 cm intervalais, arba smeigėmis, kaiščiais ar juostelėmis, privirintomis prie paviršiaus. Lankai privalo būti įrengiami su plėtimosi elementais, kurie būtini dėl galimo įrangos šiluminio plėtimosi.

Lankų juostų plotis turi būti:

- 10 mm diametrui iki 1.8m;

- 20mm diametrui nuo 1.8m iki 3m;

- 25mm diametrui nuo 3m ir daugiau.

Visos jungtys turi būti glaudžiai sujungtos.

#### Izoliacija su dembliais

Kampiniai atraminiai žiedai turi būti privirinti ant vertikalių paviršių intervalais maždaug kas 2 m. Turi būti naudojami dembliai su vieliniu tinkleliu išorėje ir fiksuojami su bandažinėmis juostomis intervalais kas 50cm. Po uždėjimo izoliacinė danga gali buti suspausta, tačiau ne daugiau nei 3 mm.

Horizontalių indų izoliacija turi būti palaikoma nuo 4 iki 6 smeigių/m2 (tik apatinėje indo pusėje), privirintais prie apatinės korpuso dalies arba prie anglinio plieno juostų, suveržtų  aplink indo korpusą, intervalais kas 50cm.

Izoliacija turi būti prispausta ant smeigių ir išsišovę smeigių galai užlenkti stačiu kampu.

Po uždėjimo izoliacinė danga gali būti suspausta, bet ne daugiau nei 3 mm.

### Dangčių izoliavimas

Visų šilumokaitinių aparatų, indų, katilų ir kitų įrengimų landų ir liukų dangčių, kuriuos reikia dažnai atidarinėti, izoliacija turi būti lengvai nuimama ir uždedama, skardinio gaubto pavidalo su iš vidaus pamuštu izoliacijos sluoksniu, kurio storis turi būti ne mažiau kaip 50%  korpuso izoliacijos storio.

Kiekvienas gaubtas turi būti sudarytas iš vienos ar daugiau dalių, kiekviena dalis tokio dydžio ir formos, kad būtų lengvai ne daugiau dviejų žmonių aptarnaujamas. Užtvirtinimas pozicijoje turi būti atliekamas greitai atpalaiduojamais segtuvais su alkūninėmis svirtimis.

### Vožtuvai, flanšai ir fasoninės dalys

Jeigu vožtuvai, flanšai ir fasoninės dalys turi būti izoliuojami, jie turi būti aprūpinti nuimamais izoliaciniais gaubtais.

Įkamšos tipo riebokšlių įkimšimo ir paveržimo dalys turi būti izoliacinio gaubto išorėje.

Gaubtai turi būti pagaminti iš dviejų dalių iš metalo lakštų, pamuštų izoliacijos sluoksniu, tarpusavyje sujungti vyriais, t.y. atsidarantys viena pusė kitos atžvilgiu  ir tvirtinami greitai atpalaiduojamais segtuvais su alkūninėmis svirtimis. Izoliacijos apmušalas turi būti fiksuotas, pavyzdžiui, metalinių juostelių kabliukais, prikniedytais prie vidinio metalinio gaubto paviršiaus. Persidengiantys gaubto kraštai turi būti gofruoti ir įrengti taip, kad neleistų lietaus vandeniui patekti į gaubto vidų.

Izoliacijos storis virš flanšų turi būti toks pat kaip ir vamzdžiui, minimaliai 25 mm.

### Besisukanti įranga

Izoliacija besisukančiai įrangai (pvz. garo ir dujų turbinoms, katilo maitinimo vandens siurbliams, t.t.) turi būti atliekama pagal vieną iš metodų:

- Korpusas izoliuojamas izoliaciniais dembliais, juos pritvirtinant su rišamąja viela (3.3.1) ir uždedant apsauginę dangą iš aliuminio ar alituoto plieno.

- Metalinė dėžė sustiprinta plieniniais kampuočiais ir užpildyta laisva izoliacine medžiaga.

Ši metalinė dėžė, užpildyta izoliacine medžiaga, neturi būti taikoma kai pumpuojamos degios medžiagos esant aukštai temperatūrai, kadangi jeigu šie skysčiai bus absorbuojami į izoliaciją, tai gali sukelti gaisrą.

### Apsauga nuo atmosferos poveikio/sandarinimo plokštės

Aplink išsikišančias izoliuotų rezervuarų dalis, pvz. mazuto rezervuaro landų atvamzdžiai, turi būti įrengiamos sandarinimo plokštės. Plokštės turi būti gofruotos ir siūlės turi būti užsandarintos.

Jeigu reikalingas atvamzdžių (komingsų) ir dangčių izoliavimas, jis turi būti taikomas visoms išsikišančioms dalims.

Turi būti numatyti nuimami izoliaciniai dangčiai priėjimui prie landų. Šie dangčiai turi būti patikimai uždaromi siekiant išvengti vandens patekimo.

### Metalinė apsauginė danga

Visa izoliuojama įranga, kaip rezervuarai ir vamzdynai, turi būti apsaugota metaline danga, žr. Skyrių 3.3. Metalinė danga turi būti suformuota pagal dydį ir  lakštų pakraščiuose būti padaryti gofrai tiek išilgine tiek apskritimine kryptimi su minimaliu 50mm dangos kraštų persidengimu sandūroje. Persidengiantys kraštai turi būti su  gofrais ir sandūros turi būti sutvirtintos taip, kad lietaus vanduo negalėtų patekti vidun.

Izoliacinės medžiagos įrengimo metu, kada nustatomas tikslus atstumas tarp atraminių žiedų, turi būti atsižvelgta į reikalingus vandeniui atsparios metalinės apsauginės dangos dalių persidengimus sandūrose.

### Rezervuaro izoliavimas

#### Izoliavimas su iš anksto suformuotomis mineralinio pluošto plokštėmis

Izoliacija turi būti apsaugota metaline apsaugine danga, įrengta su dangos dalių kraštų 50 mm persidengimu (su kniedėmis/varžtais) ir viskas turi būti suveržta nerūdijančio plieno bandažinėmis juostomis.

Siekiant išvengti lietaus vandens patekimo į izoliaciją turi būti įrengta lietaus vandens nepraleidžianti stogo izoliacijos apsauginė danga ir turinčia pastogę aplink visą rezervuarą.

Rezervuaro sienos izoliacijos remontas turi būti atliktas ten, kur buvo atliktos modifikacijos atitinkami kontraktui ar ten, kur Rangovas pažeidė esamą izoliaciją.

#### Purškiama kietėjanti putų poliuretano arba poliizocianurato danga (PUF arba PIF) rezervuarams

Purškiama kietėjanti danga numatyta naudoti rezervuarų paviršiams su darbine temperatūra aukštesne nei aplinkos ir iki 900C.

Ji turi būti taikoma tik tada, kai purškiamo poliuretano nukrypimas į šalis negali pažeisti trečiųjų šalių dalių arba gretimų objektų, arba kai įmanoma adekvati apsauga nuo purškiamo poliuretano patekimo į gretimus objektus.

PUF naudojimo metu oro sąlygos turi atitikti apribojimams. Jeigu būtina, turi būti naudojama laikina apsauga nuo oro sąlygų ir šildytuvas.

Naudojimo metu skystų poliuretano putų komponentų temperatūra turi būti diapazone nuo 150 iki 250C.

Izoliuojamo paviršiaus temperatūra purškimo metu turi būti diapazone nuo 200 iki 400C.

Izoliacija neturi būti purškiama esant lietui ar stipriam vėjui.

Izoliacija turi būti purškiama ant gruntuoto ar nudažyto paviršiaus. Bet koks paviršių užteršimas purvu, tepalais, laisvais neprilipusiais dažais ar kreida turi būti pašalintas prieš purškimą. Surūdiję paviršiai turi būti nuvalyti ir nudažyti. Neturi būti nuodegų liekanų ar drėgmės.

Izoliacija turi baigtis tokiame aukštyje virš rezervuaro pagrindo, kad būtų išvengta izoliacijos ir paviršinio vandens kontakto, pvz. po lietaus.

PUF turi būti purškiama sluoksniais, ir kiekvienas sluoksnis turi turėti minimaliai 15mm storį, tol kol bus pasiektas projektinis storis. Bendras galutinis purškiamo PUF storis visam rezervuaro paviršiui turi būti 5 ar 10 mm daugiau projektinio storio. Storis turi būti išmatuotas naudojant elektromagnetinį instrumentą.

Minimalus taikomas izoliacijos storis turi būti 25mm.

Turi  būti numatytos priemonės izoliacijos nuėmimui - uždėjimui ant dalių, kurios turi likti prieinamomis ir priemonės, apsaugančios tam tikras dalis nuo užteršimo izoliacine medžiaga, pvz. laiptai, bėgiai, matuoklių stiklai ar kiti priedai turi būti laikinai uždengti plastmasine plėvele.

Sandūros tarp pastovios ir nuimamos izoliacijos turi būti patikimai užsandarintos siekiant išvengti drėgmės patekimo.

Izoliacija turi būti atlikta glotniai/lygiai ir patikimai užsandarinta, įskaitant sandūras, atvamzdžius, atramas, laiptus ir t.t. išsikišančius per izoliaciją.

PUF naudojama rezervuarų stogams ir kiautams turi būti apsaugota nuo ultravioletinių spindulių ir oro sąlygų poveikio pritaikant akrilinių polimerų ar kitokią dangą.

Purškiamasis PUF rezervuarų stogams izoliuoti neturi būti naudojamas be metalinių plokščių apsauginės dangos, kadangi vaikščiojant virš neapsaugotos PUF izoliacijos gali atsirasti statinių elektros krūvių išlydžiai ir tokiu būdu PUF pažeidimas sąlygotų rimtą stogo plokščių koroziją. Tačiau šis draudimas negalioja specialios paskirties rezervuarų stogų izoliacinėms sistemoms, turinčioms savyje PUF, tačiau nekaupiančioms statinių elektros krūvių.

### Akustinė izoliacija

Ten, kur izoliacija reikalinga tiek dėl terminių tiek akustinių priežasčių, ta pati medžiaga gali būti naudojama abiem tikslams. Izoliacijos sluoksnio storis turi būti nustatytas pagal labiau griežtesnį iš dviejų reikalavimų.