Konkurso sąlygų 1 priedas

PASIŪLYMO FORMA

PASIŪLYMAS DĖL  SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRANGOS,PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas

UAB „Ameko konstrukcijos“

_____________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas) |  |

2. INFORMACIJA APIE SUBTEIKĖJUS/SUBTIEKĖJUS/SUBRANGOVUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subteikėjus/subtiekėjus/subrangovus)

| Eil. Nr. | Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies, sutarties dalies), perduodamos vykdyti subteikėjui, aprašymas ir perduodamų įsipareigojimų dalis (procentais) | Subteikėjo pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

3. INFORMACIJA APIE EKSPERTUS AR KITUS ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS REMIAMASI

(pildoma, jei tiekėjas sutarties vykdymui pasitelkia savarankiškai veiklą vykdančius ekspertus ir/ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi)

| Eil. Nr. | Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies, sutarties dalies), perduodamos vykdyti savarankiškai veiklą vykdančiam ekspertui ar ūkio subjektui, kurių pajėgumais remiamasi, aprašymas ir perduodamų įsipareigojimų dalis (procentais) | Ekspertas (V. Pavardė); Ūkio subjektas (Pavadinimas); |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose bei jų paaiškinimuose, papildymuose.

2. Pasirašydami pateiktą pasiūlymą patvirtiname, kad dokumentų kopijos ir pateikti duomenys yra tikri.

3. Mūsų siūloma saulės elektrinės įranga, projektavimo paslaugos ir įrengimo darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Minimalūs techniniai reikalavimai įrangai ir medžiagoms

| Eil. nr. | Parametras | Reikalaujamas rodiklis | Siūlomos įrangos gamintojas, techninės charakteristikos, suteikiamas garantinis laikotarpis ir pan. (pildo tiekėjas) (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus, sertifikatus ir pan. bei pateikti tai pagrindžiančius dokumentus |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | SAULĖS FOTOELEKTRINIAI MODULIAI |  |  |
| 3.1.1 | Technologija | Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverčiai |  |
| 3.1.2 | Modulio rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas arba be rėmo |  |
| 3.1.3 | Jungiamoji dėžutė ir apsaugos klasė | ≥IP65 |  |
| 3.1.4 | Kabelių jungčių apsaugos klasė | ≥IP65 |  |
| 3.1.5 | Maksimali įtampa | ≥1000 Vdc |  |
| 3.1.6 | Darbinės modulio temperatūros rėžiai | Ne siauresni nei -40 – +85 °C |  |
| 3.1.7 | Modulio priekinės dalies maksimali statinė apkrova | ≥5400 Pa |  |
| 3.1.8 | Modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova | ≥2400 Pa |  |
| 3.1.9 | Produkto gamintojo garantijos laikotarpis | ≥10 metų |  |
| 3.1.11 | Gamintojo efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos | ≥80,0 % |  |
| 3.1.12 | Modulio paklaida | ≥0 |  |
| 3.1.13 | Atitiktis standartui | LST EN 61215:2017 (arba lygiavertis); |  |
| 3.1.14 | Atitiktis standartui | LST EN 61730:2007 (arba lygiavertis) |  |
| 3.1.15 | Deklaracijos | CE deklaracija arba sertifikatas |  |
| 3.2 | KEITIKLIAI |  |  |
| 3.2.1 | AC dalies darbiniai parametrai | 230/400 V, 50 Hz |  |
| 3.2.2 | Darbinės aplinkos temperatūros rėžiai | Ne siauresni nei -25 – +60 °C |  |
| 3.2.3 | Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) | ≥97,0 % |  |
| 3.2.4 | Apsaugos klasė | ≥IP65 |  |
| 3.2.5 | Gamintojo garantija | ≥10 metų |  |
| 3.2.6 | Atitiktis standartams | LST EN 50549-1/ LST EN 50549-2 arba lygiaverčiai |  |
| 3.2.7 | Atitiktis standartui | IEC 61727:2004 arba lygiaverčiai |  |
| 3.2.8. | Atitiktis standartui | IEC 62109-1:2010 arba lygiaverčiai |  |
| 3.2.9. | Atitiktis standartui | IEC 62116:2008 arba lygiaverčiai |  |
| 3.2.10. | Atitiktis standartui | IEC 62109-2:2011 arba lygiaverčiai |  |
| 3.2.11. | Deklaracijos | CE deklaracija arba sertifikatas |  |
| 3.2.12. | Optimizatoriai | Keitikliai montuojami su optimizatoriais (ne mažiau kaip vienu optimizatoriumi tenkančiu dviem moduliams), kurių garantinis terminas (optimizatorių) ne trumpesnis nei 20 metų. |  |

5. Mūsų pasiūlyme siūlomų paslaugų, įrangos ir darbų kainos:

| Eil. nr. | Prekių/paslaugų/darbų Pavadinimas | Kaina, EUR (be PVM) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės projektavimo, derinimo, leidimų gavimo paslaugos (pagal techninės specifikacijos reikalavimus) |  |
| 2. | Saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinė (pagal techninės specifikacijos reikalavimus) |  |
| 3. | Montavimo ir derinimo darbai |  |
| Viso, EUR (be PVM): |  |  |
| PVM suma EUR: |  |  |
| Bendra Sutarties kaina EUR (su PVM) |  |  |

Vadovaudamiesi pirkimo dokumentuose ir jų prieduose išdėstytomis sąlygomis ir informacija, siūlome saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangos, projektavimo ir įrengimo darbų kainą: <įrašyti kainą  Eur skaičiais ir žodžiais su PVM>.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis apie tai turi nurodyti pasiūlyme, nurodydamas teisinį pagrindą: _________________________________

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

7. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

| Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

8. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

| _________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ____________ (Parašas) | ____________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |

Subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, nelaikomi tiekėjų grupės nariais.