Konkurso sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UAB „Ameko konstrukcijos“ planuoja įrengti saulės elektrinę ant UAB „Ameko konstrukcijos“ pastato stogo, adresu Statybininkų g. 1, Gargždai, Klaipėdos r. sav.

- Esama situacija

| Objekto unikalus Nr. | 5597-1004-4087 |
| --- | --- |
| Turima el. įvado galia, kw | 150 |
| AB ,,Energijos skirstymo operatorius” prisijungimo sąlygos | Priedas Nr. 1. Prisijungimo sąlygos Nr. GAM22-92829, 2022-10-11. |
| Stogo konstrukcija | Stogo konstrukcija - sutapdintas, stogo danga - bituminė, įrengimo/remonto metai: 2021-2022. |
| Maksimali leistina papildoma stogo apkrova | Priedas Nr. 3. UAB „Statinių konstrukcijų projektavimo biuras“ informacinis raštas dėl denginio konstrukcijų laikomosios galios, 2023-01-11. |
| Žaibosaugos ir įžeminimo sistema | Esamo pastato žaibosaugos zona yra padengta kitų gretimų pastatų aktyviąja žaibosauga (Techninė dokumentacija Nr. 1909-315, 2019 m. ir Techninė dokumentacija Nr. 1910-334, 2019 m. pridedama priede Nr. 4). Įžeminimo sistema įrengta (Varžų matavimo protokolas ir principinė elektros schema pridedama priede Nr. 5) |
| Suvartojamas metinis/mėnesinis elektros energijos kiekis, kWh | 2020 m - 377,1 MWH/metus, 2021 m - 360,1 MWH/metus, 2022 m. - 414,1 MWH/metus |
| Objekto, ant kurio planuojama įrengti saulės elektrinę, stogo planai, ortofoto ar pan. | Priede Nr. 2 pateikiamas stogo planas, stogo nuotraukos. |
| Interneto ryšys | Interneto ryšys yra |

- Bendrieji reikalavimai sutarties įgyvendinimui

  - Su saulės elektrinės įranga susijusios paslaugos ir darbai - visi darbai, kurie būtini, kad saulės elektrinė saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta prie užsakovo pastatų vidaus ir išorinių elektros tinklų, įskaitant bet neapsiribojant:

    - Techninio projekto parengimu pagal AB ,,Energijos skirstymo operatorius”  prijungimo sąlygų keliamus reikalavimus (priedas Nr. 1). Saulės elektrinė bus įrengiama ant stogo. Tuo atveju, jei siūloma saulės elektrinės montavimo sistema balastinė (be intervencijos į stogą), kartu su projektu turi būti pateikti statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ reikalavimus atitinkantys balasto skaičiavimai;

    - Maksimalios stogo apkrovos ekspertizės atlikimu prieš rengiant techninį projektą;

    - Techninio projekto suderinimo su AB ,,Energijos skirstymo operatorius” bei su kitais asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus, toks projektas turi būti suderintas;

    - Saulės elektrinės montavimo darbais: saulės elektrinės konstrukcijų montavimu, saulės elektrinės fotomodulių montavimu, saulės elektrinės visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą bei saulės elektrinės paleidimo ir derinimo darbais;

    - Baigtų darbų perdavimu užsakovui, surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, kurią, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, užsakovas įregistruoja VTPSI (jei taikoma).

    - Saulės elektrinės pridavimu VERT.

  - Leidimo gaminti elektros energiją gavimu.

  - Sutarties įgyvendinimo terminas negali būti ilgesnis nei 4 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo iki VERT tinkamumo naudoti  pažymos gavimo. Nurodytas terminas esant nenumatytoms aplinkybėms (įskaitant valstybės institucijų dokumentų išdavimo termino vėlavimus ar pratęsimus) Tiekėjo raštišku pranešimu gali būti pratęstas vieną kartą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų laikotarpiui.

  - Tiekėjas turės įrengti projekte numatytus elektros tinklus ir įrenginius, o juos įrengęs privalės priduoti VERT ir gauti išvadas dėl šių elektros įrenginių atitikties projektui, dėl elektros įrenginių įrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninės saugos) bei dėl galimybės naudoti pagal paskirtį.

  - Techniniai reikalavimai saulės elektrinei:

    - Saulės elektrinės bendra instaliuota galia - 150 kW ±1 saulės modulio galios nuokrypis, įrengiama ant statinių stogų arba žemės sklypo.

    - Montavimo konstrukcija privalo būti suderinama su statinio stogo danga ir pritaikyta tai konkrečiai dangai, kaip numatyta gamintojo.

    - Montavimo konstrukcijos privalo būti skirtos fotomodulių montavimui ir naudojamos, kaip numatyta gamintojo techninėje specifikacijoje.

    - Modulių montavimo pasvirimo kampas horizontalios ašies atžvilgiu įvertinus stogo nuolydį ir montavimo konstrukciją - ne mažesnis nei 10°.

    - Jei nebus galimybės palaikyti saugaus saulės elektrinės atstumo nuo žaibolaidžių ir žaibosaugos elementų, tiekėjas savo kaštais privalės atlikti žaibosaugos sistemos korekcijas ir užtikrinti tinkamą žaibosaugą.

    - Saulės elektrinė turi būti apsaugota viršįtampių ribotuvais, jeigu jie nėra ESO įrengti AC (kintamosios srovės dalyje) arba jie nėra įtampos keitiklių konstrukcijos dalis.

    - Keitikliai montuojami ant pastatų sienų arba ant tam skirtų laikančiųjų konstrukcijų neuždengiant aušinimo angų ir užtikrinant patogų priėjimą eksploatacijai, vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Jeigu keitikliai bus montuojami ne po stogu ar pastato viduje, tiekėjas turi užtikrinti jų tinkamą apsaugą nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir sniego. Keitikliai privalo būti montuojami pagal gamintojo reikalavimus ir atsižvelgiant į rekomendacijas (atstumai tarp keitiklių, pasvirimo kampas, medžiagos, ant kurių negalima montuoti keitiklių).

    - Keitikliai montuojami su optimizatoriais (ne mažiau kaip vienu optimizatoriumi tenkančiu dviem moduliams), kurių garantinis terminas (optimizatorių) ne trumpesnis nei 20 metų.

  - Reikalavimai stebėsenos sistemai:

    - Užtikrinama internetinė prieiga prie saulės elektrinės veikimo monitoringo sistemos (stebėsenos).

    - Stebėsenos sistemoje turi būti galimybė stebėti saulės elektrinės darbą (sroves ir įtampas) ne mažesniu kaip modulių eilių lygmeniu.

    - Stebėsenos sistema turi komunikuoti su keitikliais ir gauti pranešimus, jei aptinkamas gedimas ne mažesniu kaip keitiklio lygmeniu.

    - Tiekėjas užtikrina neatlygintiną prieigą prie stebėsenos sistemos ir šios sistemos funkcionavimą ne mažiau kaip 5 metus nuo Elektros energijos pirkimo-pardavimo ir paslaugų sutarties su ESO pasirašymo dienos.

- Rekomenduojami  techniniai reikalavimai įrangai ir medžiagoms

  - SAULĖS FOTOELEKTRINIAI MODULIAI

    - Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverčiai;

    - Anoduoto aliuminio lydinio rėmas arba be rėmo;

    - Jungiamosios dėžutės ≥IP65  apsaugos klasės;

    - Kabelių jungčių ≥IP65 apsaugos klasė;

    - Maksimali įtampa ≥1000 Vdc;

    - Darbinės modulio temperatūros rėžiai ne siauresni nei -40 – +85 °C;

    - Modulio priekinės dalies maksimali statinė apkrova ≥5400 Pa;

    - Modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova ≥2400 Pa;

    - Produkto gamintojo garantijos laikotarpis ≥10 metų;

    - Gamintojo efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos ≥80,0 %;

    - Modulio paklaida ≥0;

    - LST EN 61215:2017 (arba lygiavertis);

    - LST EN 61730:2007 (arba lygiavertis);

    - CE deklaracija arba sertifikatas.

  - KEITIKLIAI

    - AC dalies darbiniai parametrai 230/400 V, 50 Hz;

    - Darbinės aplinkos temperatūros rėžiai ne siauresni nei -25 – +60 °C;

    - Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) ≥97,0 %;

    - Apsaugos klasė ≥IP65;

    - Gamintojo garantija≥10 metų;

    - EN 50549-1 / EN 50549-2 (arba lygiavertis)

    - IEC 61727:2004 (arba lygiavertis);

    - IEC 62116:2008 (arba lygiavertis);

    - IEC 62109-1:2010 (arba lygiavertis);

    - IEC 62109-2:2011 (arba lygiavertis);

    - Deklaracijos CE deklaracija arba sertifikatas.

    - Keitikliai montuojami su optimizatoriais (ne mažiau kaip vienu optimizatoriumi tenkančiu dviem moduliams), kurių garantinis terminas (optimizatorių) ne trumpesnis nei 20 metų.

  - MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS

    - Gamintojo garantija ≥10 metų;

    - Modulių pozicionavimas montavimo konstrukcijoje tvirtinant prie stogo: vertikaliai arba horizontaliai, balastinė arba antžeminė sistema horizontaliai;

    - Medžiaga turi būti iš tvirtų, patvarių bei visą tarnavimo laikotarpį saulės ir atmosferos kritulių poveikyje lauko sąlygomis senėjimui bei korozijai atsparių medžiagų (pavyzdžiui, aliuminio lydinys, nerūdijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis));

    - Gamintojo pateikta CE arba analogiškas dokumentas, patvirtinantis konstrukcijos elementų tinkamumą saulės modulių montavimui.

  - APSKAITOS PRIETAISAI

    - ESO žaliajai energijai apskaityti skirtas(-i) skaitiklis(-iai), jei saulės elektrinės galia didesnė arba lygi  30 kW;

    - Kitas elektros gamybos kontrolinis matavimo prietaisas (turi būti MID sertifikuotas arba turėti metrologinę patikrą (ne mažesnės tikslumo klasės kaip 0.5s)).

- Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

| 1. | Tiekėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą (toliau - EMAS) arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. | EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pagrindžiančius dokumentus Tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu. |
| --- | --- | --- |

- PRIEDAI

- 1 priedas_AB ,,Energijos skirstymo operatorius” prijungimo sąlygos Nr. GAM22-92829, 2022-10-11;

- 2 priedas_Objekto, ant kurio planuojama įrengti saulės elektrinę stogo planas, nuotraukos;

- 3 priedas_UAB „Statinių konstrukcijų projektavimo biuras“ informacinis raštas dėl denginio konstrukcijų laikomosios galios, 2023-01-11;

- 4 priedas_Žaibosaugos sistemos įrengimo techninė dokumentacija Nr. 1909-315, 2019 m. ir techninė dokumentacija Nr. 1910-334, 2019 m.;

- 5 priedas_Iki 1000 V įtampos kabelių ir instaliacijos varžos matavimo protokolas, 2021-10-25 ir Elektros magistralinių tinklų principinė skaičiavimo schema.