1 konkurso sąlygų priedas

TVIRTINU

UAB „Printela“ direktorius

Valdas Bukšnys_____________

2023-03-24

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

SAULĖS JĖGAINĖS ĮRANGOS, PROJEKTAVIMO IR MONTAVIMO DARBŲ

PIRKIMUI

1.  UAB „Printela“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „AEI gamybos pajėgumų įrengimas UAB “Printela” Nr. 02-011-K-0001, kuriam siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšų pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklą „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ numato įsigyti ne silpnesnės nei 331 kW galios fotovoltinę saulės elektrinės įrangą, projektavimo ir montavimo darbus. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos susijusios su dokumentacijos ruošimu, derinimu, įrangos gamyba arba pirkimu iš gamintojo, įskaitant saulės fotovoltinės elektrinės pridavimą, įvedimą į eksploataciją ir kiti būtini darbai.

2. Jei techniniuose reikalavimuose esančios nuorodos į konkrečius modelius, šaltinius, procesus, patentus, konkrečią kilmę ar gamybą yra informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir (arba) naudoti tokios produkcijos, medžiagų, įrengimų ir pan. bei tiekėjas gali juos pakeisti lygiaverčiais.

1 lentelė. Pagrindiniai saulės fotoelektrinės projekto parametrai:

| Pastatas | Parametrai | Reikšmės |
| --- | --- | --- |
| Pastatų unikalūs numeriai: 1997-3020-9015 1997-3020-9148 | Bendra saulės fotoelektrinės jėgainės įrengtoji galia, MW | Ne mažiau nei 331 kW |
|  | Montavimo vieta | Ant pastatų stogų, kurių unikalūs numeriai. 1997-3020-9015 1997-3020-9148 |
|  | Montavimo metodas | Balastinė-aerodinaminė sistema plokščiam stogui, arba stogui be fizinės intervencijos į stogą. Po laikančiosiomis fotomodulių konstrukcijomis turi būti patiesta speciali plastikinė ar gumos danga, apsauganti stogą nuo konstrukcijos poveikio stogo dangai. Balastas turi neliesti stogo dangos. Turi pilnai susimontuoti į konstrukciją Įranga turi būti tinkamai įžeminta. Pasiūlyme nurodyti būdą, bei jį pagrįsti. |
|  | Montavimo konstrukcija | Aliuminio lydinio su anodine danga arba alternatyvi panašių savybių pagal ilgaamžiškumą ir svorį. Nerūdijančio plieno varžtai. Konstrukcija su vėjalentėmis. Vėjo atsparumas ne mažiau 22 m/s Pasiūlyme nurodyti būdą. |
|  | Montavimo kampas horizonto atžvilgiu, laipsniai | Pasiūlyme nurodyti būdą bei pagrįstumą. |
|  | Fotomodulių išdėstymas pasaulio šalių atžvilgiu ir posvyrio kampas horizonto atžvilgiu laipsniais | Pasiūlyme turi būti nurodytas ekonomiškiausias išdėstymas su pagrindimu. |
|  | Monitoringo internetu sistema | Turi būti įrengtas duomenų perdavimas naudojant internetinę prieigą, privalomas duomenų detalizavimas: 1. Suminė pagaminta elektros energija; 2. Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai; 3. Momentinė generuojama galia; 4. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktą laikotarpį. 5. Saulės apšvieta palyginama su generuojama elektrinės galia. Su galimybe užsakovui stebėti lsaulės jėgainės darbą (momentinius ir istorinius duomenis), kitus jėgainės parametrus bei, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (vadinama – AB ESO) pareikalavus, stebėti ir jiems. 6.Gedimų diagnostika ir monitoringas. 7.Monitoringo internetu sistema su serverio paslauga, neatlygintina viso jėgainės eksploatavimo metu. |
|  | Elektros energijos skirstymas | Generuojama elektros energija naudojama Pirkėjo elektros energijos poreikiui tenkinti. |
|  | Naudojama įranga | Nauja, neeksploatuota. |
|  | Apsauga nuo viršįtampių | Turi būti įrengta apsauga nuo viršįtampių. |

2 lentelė. Pagrindiniai reikalavimai rangos darbams:

| Atliekami darbai | Aprašymas |
| --- | --- |
| Ne silpnesnės nei 331 kW saulės jėgainės fotovoltinių modulių tvirtinimo konstrukcijų sumontavimas | Suprojektuotą saulės jėgainę, įrengti (sumontuoti) ant pastatų plokščių stogų. Jėgainės fotomodulių laikančios konstrukcijos, jungiamosios konstrukcijos, kabelių pravedimo konstruktyvai naudojamos medžiagos ir jų įrengimas turi atitikti Saulės jėgainių įrengimo reglamentuojančių įstatymų reikalavimams. Turi būti pasirinktos aliuminio lydinio su anoduota danga arba analogiškos, lengvos, patikimos, ilgaamžės konstrukcijos. Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo metu, poveikis esamiems stogams turi būti minimalus. Tiekėjas prisiima pilną atsakomybę už tinkamos medžiagų panaudojimą ir konstrukcijos įrengimą. Jei saulės jėgainės įrengimo metu bus sugadinta stogo danga, ji turi būti atstatyta. |
| Inverterių (keitiklio), elektros energijos apskaitos prietaisų, kabelių bei kitos el. įrangos montavimas | Saulės fotomodulių jungimas grupėmis (linijomis), inverterių montavimas, paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo įrangos montavimas, saulės fotomodulių grupių jungimas į srovės keitiklius, inverterių jungimas į paskirstymo skydą, įžeminimo kontūro įrengimas, srovės keitiklių kalibravimo-derinimo darbai, nuotolinio stebėjimo (monitoringo) įrangos montavimas. Montuojant konstruktyvus, kabelius, bei kitą įrangą negali būti sugadinta stogo danga ir pastato estetinė išvaizda, taip pat turi būti užtikrinti visi elektrotechnikos taisyklių, priešgaisriniai ir kiti projektiniai reikalavimai. Saulės fotovoltinės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitymui įrengti apskaitos prietaisus, kurių pagalba bus fiksuojami stebėsenos rodikliai. |
| Fotovoltinių modulių montavimas paleidimo – derinimo darbai | Montuojant fotovoltinius modulius, vengti šešėliavimo. Sujungiant DC grandines įvertinti srovių pokyčius dėl galimo šešėliavimo ir kitų trukdžių, bei užtikrinti tolygų fotomodulių grandinių darbą kas sąlygotų maksimalų pagaminamos elektros energijos kiekį. Atlikti visus Jėgainės bandymų ir derinimo darbus. Paruošti Jėgainės eksploatavimo instrukciją, apmokyti Pirkėjo personalą saugiai eksploatuoti. Priduoti Jėgainę ESO ir VEI., jei teisės aktuose numatyta ir kitoms institucijoms, kaip statybos inspekcija ir kt. Gauti VEI pažymą apie elektrinės atitikimą teisės aktų reikalavimams. Gauti iš valstybės institucijų leidimą gaminti elektros energiją ir leidimą pateikti Pirkėjui. Darbų priėmimo-pridavimo aktu Jėgainę perduoti (priduoti) eksploatuoti Pirkėjui. |
| Monitoringo internetu sistema | Turi būti įrengtas duomenų perdavimas naudojant internetinę prieigą, privalomas domenų detalizavimas: 1. Suminė pagaminta elektros energija; 2. Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai; 3. Momentinė generuojama galia; 4. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktą laikotarpį. 5. Saulės apšvieta palyginama su generuojama elektrinės galia. Su galimybe užsakovui stebėti saulės jėgainės darbą (momentinius ir istorinius duomenis), kitus jėgainės parametrus bei, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (vadinama – AB ESO) pareikalavus, stebėti ir jiems. Monitoringo internetu sistema su serverio paslauga, neatlygintina viso jėgainės eksploatavimo metu, su galimybe užsakovui vykdyti stebėseną on-line režimu serveryje, saulė jėgainės darbą (momentinius ir istorinius duomenis), kitus jėgainės parametrus. |

3 lentelė. Techniniai ir kokybiniai reikalavimai įrangai:

| Eil. Nr. | Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai | Minimalūs reikalavimai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | FOTOELEKTRINIAI MODULIAI: |  |  |  |
| 1. | Siūlomų modulių gamintojas turi atitikti ne mažesnius nei šių standartų reikalavimus: |  |  |  |
| 1.1. | TUV arba analogiški galiojantys standartai | Taip |  |  |
| 2. | Siūlomi moduliai turi atitikti šių standartų reikalavimus: |  |  |  |
| 2.1. | IEC 61215 | Taip |  |  |
| 2.2. | IEC 61730 | Taip |  |  |
| 2.3. | Apsaugos klasė (jungiamai dėžutei) | ≥ IP67 Lygiaverčių ar geresnių savybių |  |  |
| 2.4. | CE atitikties deklaracija | Taip |  |  |
| 3. | Fotoelektrinių modulių gamybos kokybiniai kriterijai |  |  |  |
| 3.1. | Voltamperinių charakteristikų matavimas saulės simuliatoriuje | Taip |  |  |
| 3.2. | Gamintojo garantijos moduliams: |  |  |  |
| 3.2.1. | Produkto garantija | ≥ 25 metai |  |  |
| 3.2.2. | Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos | ≥ 90 % |  |  |
| 3.2.3. | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia | ≥ 84 % |  |  |
| 3.2.4. | Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC %: | ≥17 |  |  |
| 4. | Techiniai ir kokybiniai reikalavimai fotoelementų moduliams |  |  |  |
| 4.1. | Mechaninis atsparumas |  |  |  |
| 4.1.1. | Maksimali vėjo apkrova, Pa | ≥ 2400 |  |  |
| 4.1.2. | Maksimali sniego apkrova, Pa | ≥ 5400 |  |  |
| 4.2. | Kiti parametrai |  |  |  |
| 4.2.1 | Svoris, kg | Nenurodyta |  |  |
| 4.2.2. | Saulės elementų tipas | monokristaliniai/ polikristaliniai lygiaverčiai ar geresnių savybių. |  |  |
| 4.2.3. | Modulio rėmas | Anoduotas Al arba alternatyvių savybių |  |  |
| 4.2.4. | Paklaida | -0/ + 5 Wp |  |  |
| 4.2.5. | Spalva | Nenurodyta |  |  |
| 4.2.6. | Celių skaičius | Nenurodyta |  |  |
| 4.2.7 | Modulių darbinė temeperatūra | Ne mažiau -40 .. +85 C° |  |  |

| II. | INVERTERIAI: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomi inverteriai turi atitiktį šių direktyvų ir standartų reikalavimus: |  |  |  |
| 1.1. | CE 2014/35/EU, 2014/30/EU |  | Taip |  |
| 1.2. | IEC 61727:2004 |  | Taip |  |
| 1.3. | IEC 62116:2008 |  | Taip |  |
| 2. | Gamintojo garantija |  | ≥ 10 metų |  |
| 3. | Techniniai parametrai: |  |  |  |
| 3.1. | Fazių skaičius |  | 3 |  |
| 3.2. | Apsaugos lygis |  | Ne žemesnis kaip IP 66 |  |
| 3.3. | Korozijos lygis |  | Ne žemesnis nei C5 |  |
| 3.4. | Maksimali PV srovė |  | Ne daugiau 130A |  |
| 3.5. | Maksimali AC srovė |  | Ne daugiau 83,6A |  |
| 3.6. | Maksimali DC trumpo jungimo srovė |  | Ne daugiau 200A |  |
| 3.7. | Naktinis elektros vartojimas |  | Ne daugiau 2 W |  |
| 3.8. | Darbinė temperatūra |  | Ne mažiau -30 to 60 °C |  |
| 3.9. | AC trumpo jungimo apsauga |  | Taip |  |
| 3.10. | DC atvirkštinio jungimo apsauga |  | Taip |  |
| 3.11. | Viršįtampio apsauga DC Type II / AC Type II |  | Taip |  |
| 3.12. | Efektyvumas EURO |  | ≥ 98,4 proc |  |
| 3.13. | Galimos duomenų perdavimo sąsajos |  | RS485, USB, LAN ar kt. |  |
| III. | KABELIAI |  |  |  |
| 1. | Pagaminti ES | Taip |  |  |
| 2. | CE atitikties sertifikatai | Taip |  |  |
| 3. | EN50618:2014 | Taip |  |  |
| 4. | Leidžiama įtampa DC | 1500V |  |  |
| 5. | Kabelio skersmuo | 1x6,00 mm2 |  |  |
| 6. | Darbinė temperatūra | -40 C +90 C |  |  |
| 7. | Degumo klasė | Ne žemesnė nei Cca - s1b, d2, a1 |  |  |
| IV. | SAULĖS APŠVIETOS METROLOGINĖ STOTELĖ: |  |  |  |
| 1. | Viena stotelė, sumontuota daugumos modulių pasvirimo kampu arba atskira stotelė kiekvienai modulių grupei, sumontuotai tuo pačiu kampiu. |  |  |  |
| 2. | Matavimo įranga (apšvita). Sistemoje turi būti numatytas apšvitos jutiklis, kurio metinio parodymo rezultatai leis vertinti ar saulės moduliai pagamino planuojamą elektros energijos kiekį, esant konkrečiai metinei saulės apšvitai. Jutiklis turi turėti sąsają su jėgainės monitoringo kompiuterine sistema. Būtinas išeigos parametras – W/m2. |  |  |  |
| 3. | Matavimo įranga (temperatūra). Sistemoje turi būti numatytas temperatūros jutiklis. Būtinas išeigos parametras – temperatūra, C. |  |  |  |