Konkurso sąlygų priedas 2

PASIŪLYMAS

DĖL BIOKURO KARŠTO ORO GENERATORIAUS SU PAKURA DIEGIMO

20 - - .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt _____ .

2) Konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šią Įrangą:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Mato vieneto kaina Eur be PVM | Kaina EUR be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Karšto oro generatorius su šamoto futeruote ir oro padavimo ventiliatoriumi | 1 | vnt. |  |  |
| 2. | Šiltintas su nerūdijančio plieno įdėklu 12 metrų aukščio kaminas | 1 | vnt. |  |  |
| 3. | Automatinis pelenų šalinimas | 1 | vnt. |  |  |
| 4. | Pelenų konteineris 1 m3 | 1 | vnt. |  |  |
| 5. | Degimo produktų valymas nuo kietųjų dalelių | 1 | komplektas |  |  |
| 6. | Multiciklonas su dūmsiurbe | 1 | komplektas |  |  |
| 7. | Pirminio ir antrinio degimo oro, šilumos, ekonomaizerio ventiliatoriai | 1 | komplektas |  |  |
| 8. | Karšto oro tiekimo vamzdynas su atjungimo sklendėmis | 1 | komplektas |  |  |
| 9. | Judančio ardymo biokuro pakura 1400 kW | 1 | komplektas |  |  |
| 10. | Konteinerinio tipo kuro bunkeris | 1 | komplektas |  |  |
| 11. | Valdymas ir O2 kontrolė: Moduliacinis su dažnio ir kitais davikliais keitikliais | 1 | komplektas |  |  |
| 12. | Avarinių GSM signalų perdavimas | 1 | komplektas |  |  |
| 13. | Grįžtamos liepsnos gesinimo įranga | 1 | komplektas |  |  |
| 14. | Paleidimo - derinimo darbai | 1 | darbai |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma) |  |  |  |  |
|  | PVM (pildoma, jei taikoma)* |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais:_______________________________________________.

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ______________

Siūloma Įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | Minimalios perkamos Įrangos reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Karšto oro generatorius su šamoto futeruote ir oro padavimo ventiliatoriumi. Konteinerinio tipo biokuro 1400 kW karšto oro generatorius (KOG). Karšto oro generatoriaus šilumokaitis turi būti su atsparia karščiui šamoto futeruote ne mažesnei kaip 1200o C temperatūrai, KOG šilumokaičio (kuro degimo produktai/aplinkos oras) skaičiuotina temperatūra 240o C, darbinė temperatūra 100o C - 230o C. Paduodamo oro į KOG ventiliatorius turi paduoti 40000 m3 grįžtančio iš proceso oro, turi būti su dažnio keitikliu, grįžtančio iš proceso oro temperatūra 106o C, išeinančio oro iš KOG ventiliatorius turi paduoti į procesą 50000 m3 karšto oro iki 240o C, oro iš KOG ventiliatorius turi būti su dažnio keitikliu, papildomo oro į KOG ventiliatorius turi būti su dažnio keitikliu ir paduoti į KOG ne mažiau kaip 13000 m3 aplinkos oro, skaičiuotina aplinkos oro temperatūra 10 o C. |  |
| 2. | Šiltintas su nerūdijančio plieno įdėklu 12 metrų aukščio kaminas. Šiltintas su nerūdijančio plieno įdėklu 12 metrų aukščio kaminas. |  |
| 3. | Automatinis pelenų šalinimas. Turi būti įrengtas iš biokuro pakuros ir multiciklono. Turi būti galimybė keisti pelenų šalinimo sraigtų sukimosi greitį. Pelenų šalinimo traktas privalo būti sandarus panaudojant rotacinę/es sklendę. |  |
| 4. | Pelenų konteineris 1 m3. Turi būti ne mažesnės nei 1 m3 talpos, su sandaria uždarymo sklende ir lengvai iškraunamas. |  |
| 5. | Degimo produktų valymas nuo kietųjų dalelių. Degimo produktų valymo nuo kietųjų dalelių multiciklonas turi turėti ne mažiau kaip 16 celių, valymo efektyvumas ne mažiau kaip 80%, multiciklono dūmsiurbė valdoma dažnio keitikliu, multiciklone turi būti integruota ekonomaizeris papildomai šilumai nuo išeinančių dūmų nuimti. |  |
| 6. | Multiciklonas su dūmsiurbe. Multiciklonas 4 x 4 su dūmsiurbe valdoma dažnio keitikliu ir ekonomaizeriu. Dūmų valymo efektyvumas ne mažiau kaip 85 %, ekonomaizerio galia ne mažiau kaip 3 % nuo pakuros galios. |  |
| 7. | Pirminio ir antrinio degimo oro, šilumos, ekonomaizerio ventiliatoriai. Pirminio ir antrinio degimo oro, šilumos, ekonomaizerio ventiliatoriai. Ventiliatorių parametrai parenkami projektavimo metu. |  |
| 8. | Karšto oro tiekimo vamzdynas su atjungimo sklendėmis. Karšto oro tiekimo vamzdynas su atjungimo sklendėmis (2 vnt.) Karšto oro vamzdynas privalo būti izoliuotas mineralinės vatos dembliais ne mažesnio kaip 5 cm storio ir apskardintas, karšto oro vamzdyno diametras turi užtikrinti ne greitesnį kaip 12m/s srauto greitį. Atjungimo sklendės turi būti visiškai sandarios. |  |
| 9. | Judančio ardymo biokuro pakura 1400 kW. Turi būti judančio ardymo, degimo procesas pilnai automatizuotas, su deguonies kiekio išeinančiuose dūmuose kontrole; pakuros galia turi būti ne mažesnė kaip 1600 kW ir užtikrinti 1400 kW galios 230o C karšto oro gamybą prie 10o C aplinkos oro ir 40000 m3 grįžtančio iš proceso 106o C oro. Paduodamo pirminio ir antrinio oro ventiliatoriai turi būti reguliuojamo greičio, degimui paduodamas oras privalo būti pašildomas. Judančio ardyno ardelės privalo būti legiruotos ne mažiau kaip 27% chromo. Biokuro pakura privalo būti su pelenų nusodinimo kamera ir automatiniu jų pašalinimu. Biokuro pakura turi būti pritaikyta deginti SM2 biokurą iki 45% drėgmės ir trupintines durpes iki 30% drėgmės. Pakuroje turi būti integruotas papildomas į aplinką skleidžiamos šilumos panaudojimas (ekonomaizeris). Degimo efektyvumas: ne mažiau kaip 90 %. Apkrovimo ribos - 15% - 100%. |  |
| 10. | Konteinerinio tipo kuro bunkeris. Biokuro sandėlis turi būti konteinerinio tipo ne mažiau kaip 3 m pločio x 4 m aukščio x 12 m ilgio (neįskaitant hidrocilindrų su hidrostotimi patalpos su hidrauliškai judančiomis grindimis ir kuro padavimo į pakurą sraigtais (gali būti naudojamas ir grandiklinis transporteris), (3 vnt.) stogas. Biokuro sandėlis turi būti sukonstruotas taip, kad į jį galėtų įvažiuoti sunkiasvoris biokurą vežantis transportas ir įvažiavus atidaryti galines duris 270o. |  |
| 11. | Valdymas ir O2 kontrolė: Moduliacinis su dažnio ir kitais davikliais keitikliais. Biokuro degimo procesas privalo būti pilnai automatizuotas nuo kuro padavimo iš sandėlio į pakurą iki degimo produktų šalinimo. Degimo proceso valdymas turi būti moduliacinis su dažnio keitikliais, reikiamais davikliais, kad būtų palaikomas nustatytas O2 kiekis dūmuose ir nustatyta trauka biokuro pakuroje. Karšto oro generatoriaus našumo valdymas ir užduotos paduodamo į procesą karšto oro temperatūros palaikymas turi būti moduliacinis. |  |
| 12. | Avarinių GSM signalų perdavimas. Turi būti įrengtas avarinių GSM signalų perdavimas į prižiūrinčio/budinčio personalo mobilius telefonus. |  |
| 13. | Grįžtamos liepsnos gesinimo įranga. Biokuro padavimo į pakurą traktas. Turi būti apsaugotas nuo grįžtamos liepsnos, tam jame turi būti įrengta gaisro prevencijos ir gesinimo įranga. Karšto oro tiekimo vamzdynas Turi būti su šilumos izoliacija ir atjungimo sklendėmis (2 vnt.) |  |
| 14. | Paleidimo derinimo darbai. Naujai sumontuotiems įrengimams atliekami šaltas ir karštas bandymai. Atliekami paleidimo – derinimo darbai: kuro padavimo sistemai, pakurai, suderinamas kuro degimo procesas – nustatomos kuro, pirminio ir antrinio oro padavimo proporcijos prie skirtingų apkrovimų, dūmsiurbės darbas, išbandomos apsaugos ir atliekamas 72 valandų nepertraukiamo darbo testas. Degimo efektyvumas: ne mažiau kaip 90 % ; - Apkrovimo ribos - 15% - 100% . |  |
| 15. | Įrangos kokybė ir garantiniai įsipareigojimai. Įrangai nustatomas Tiekėjo pasiūlytas ar Prekių gamintojo taikomas garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinių terminų laikotarpiu garantinė priežiūra turi būti organizuojama ne vėliau kaip per 48 valandas nuo pranešimo apie defektą Tiekėjui gavimo dienos. |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja Konkurso sąlygose nustatytą terminą: ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad nebuvo nuslėpta jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad atitinku pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |